состав водопроводных сооружений городского водозабора входят восемь эксплуатационных скважин, насосная станция и водопроводные очистные сооружения (ВОС-5000) проектной производительностью 5000 м3/сут.

Второй водозабор, являющийся основным в г. Салехарде, располагается на правом берегу реки Оби, на мысе Корчаги, в 10 км от города. Водозабор находится в эксплуатации с 2001 года, состоит из двадцати шести эксплуатационных скважин, из них пять - временные (сезонные) скважины, имеющие производительность 3500-3800 м3/сут и находящиеся с апреля по июль месяц в состоянии консервации.

В непосредственной близости от площадки водозабора расположены водопроводные очистные сооружения проектной производительностью 15000 м3/сут (ВОС-15000). Очистные сооружения эксплуатируются с 2001 года.

Подача воды от водозаборных сооружений «мыс Корчаги» до площадки ВОС-15000 осуществляется посредством сборного водовода и водовода первого подъема. Водоводы первого и второго подъема, транспортирующие воду от водозабора до ВОС-15000 и от ВОС-15000 до городских сетей, проложенные в две нитки, диаметром 426 мм.

Для подачи воды потребителям на территории г. Салехарда действует хозяйственнопитьевой водопровод из стальных трубопроводов диаметром 57 - 325 мм, износ которых достигает 60%. Общая протяженность сетей водоснабжения г. Салехарда составляет 208,94 км.

Техническое обследование систем централизованного водооснабжения было проведено в отношении основное и вспомогательное оборудование водопроводного хозяйства, в том числе::

  - Насосное оборудование;

  - Скважины

  - Фильтровальное оборудование и баковое хозяйство;

  - Сети водоснабжения (в том числе внутриплощадочные трубопроводы)

  - Здания и сооружения

  - Электротехническое оборудование

  - Системы отопления и вентиляции

# Положения о проведении планово- предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства от 01.07.2010г., Положению о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000, утвержденных графиков Планово-предупредительного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений. (Приложение №1 к Акту обследования)

Для систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. За 2010-2015 год на сетях и сооружениях водоснабжения МП "Салехардэнерго" аварийных отключений не производилось.

Услуги по водоснабжению с потребителями осуществляются на основании договоров, которые составляются в соответствии с требованиями ГК РФ, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации, а также Постановления РФ от 23.05.2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам. Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

а)показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Параметры качества услуг водоснабжения определено в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" (табл. 32). В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах" .

Энергетическое обследование, системы водоснабжения МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард было осуществлено в 2011 году компанией  ООО «АудитЭнергоЭксперт» ( отчет о работе по соглашению № 2/11 от  04 марта 2011 года, Глава №4). Разработан энергетический паспорт в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (Приложение№2 к Акту технического обследования).

Расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку питьевой воды по годам также меняется не значительно и зависит от количества очищенной воды

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 1,11кВт*ч/куб.м;

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 0,52 *ч/куб.м

Количество очищенной воды по годам меняется незначительно и зависит от потребностей потребителей с учетом численности населения города

Результаты работы энергетического обследования используются при внедрении энергосберегающих мероприятий, которые позволяют повысить эффективность использования энергетических ресурсов, а также установить экономически обоснованные лимиты потребления, снизить затраты на энергоресурсы.

Очередное энергетическое обследование системы водоснабжения МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард запланировано на 2016год.

Техническое обследование проводится в соответствии с требованиями: Приказ Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр"Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоснабжения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоснабжения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоснабжения, Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ
(ред. от 14.10.2014)"О водоснабжении и водоотведении",  Федерального  закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ
(ред. от 28.06.2014)"О концессионных соглашениях".

Данные по существующим водозаборам сведены в таблицу 1

Таблица №1

|  | Наименование сооружения | Краткая характеристика сооружений и оборудования | Кол-во, шт. | Год пуска в эксплуатацию, Физический износ, техническое состояние, Наличие или отсутствие возможности обеспечивать проектные параметры очистки питьевых вод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЗС «Мыс Корчаги» Технологическая часть | Производительность – 10,5 тыс. м3/сут в летнее время; 14,5 тыс. м3/сут в зимнее время. Количество скважин 26 |  | Пуск в эксплуатацию в 2001 г.-2006 г. |  |
| 1 | Артезианская скважина №1э | Насос погружной ЭЦВ8-25-100, производительность установленная 25м3/ч, фактическая 17,6 м3/ч, эл. двигатель N=11 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2012г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%. |  |
| 2 | Артезианская скважина №2э | Насос погружной ЭЦВ8-16-140, производительность установленная 16м3/ч,фактическая 10,3 м3/ч, эл. двигатель N=11 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2015г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%. |  |
| 3 | Артезианская скважина №3э | Насос погружной ЭЦВ6-10 -110, производительность установленная 10 м3/ч, эл., фактическая 12,6 м3/ч, двигатель N=5,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2014г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%. |  |
| 4 | Артезианская скважина №10э | Насос погружной ЭЦВ6-10-110,производительность установленная 10 м3/ч, фактическая 11,6 м3/ч, эл. двигатель N=5,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2011г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%.. |  |
| 5 | Артезианская скважина №11э | Насос погружной ЭЦВ6-10-110,производительность установленная 10 м3/ч, фактическая 14,3 м3/ч, эл. двигатель N=5,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2014г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%.2014г. |  |
| 6 | Артезианская скважина №13э | Насос погружной ЭЦВ6-10-110, производительность установленная 16 м3/ч, фактическая 12,6 м3/ч, эл.двигатель N=5,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2014г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%. |  |
| 7 | Артезианская скважина №14э | Насос погружной ЭЦВ8-16-110, производительность установленная 16 м3/ч, фактическая 14.3 м3/ч, эл.двигатель N=7,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2013г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%. |  |
| 8 | Артезианская скважина №15э | Насос погружной ЭЦВ6-16-110,производительность установленная 16 м3/ч, фактическая 14,2 м3/ч, эл. двигатель N=5,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2013г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%. |  |
| 9 | Артезианская скважина №16рэ | Насос погружной ЭЦВ8-16-110,производительность установленная 16 м3/ч, фактическая 11,6 м3/ч, эл. двигатель N=7,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2012г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%. |  |
| 10 | Артезианская скважина №18рэ | Насос погружной ЭЦВ8-16-140,производительность установленная 16 м3/ч, фактическая 16,9 м3/ч, эл. двигатель N=11 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2012г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%. |  |
| 11 | Артезианская скважина №21э | Насос погружной ЭЦВ8-16-140, производительность установленная 16 м3/ч, фактическая 14,7 м3/ч, эл. двигатель N=11 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2013г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%. |  |
| 12 | Артезианская скважина №22э | Насос погружной ЭЦВ6-10-115,производительность установленная 10 м3/ч, фактическая 9,5 м3/ч, эл. двигатель N=5,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2012г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%. |  |
| 13 | Артезианская скважина №23э | Насос погружной ЭЦВ6-10-110, производительность установленная 10 м3/ч, фактическая 7,9 м3/ч, эл. двигатель N=5,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2012г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%. |  |
| 14 | Артезианская скважина №24э | Насос погружной ЭЦВ6-16-110,производительность установленная16 м3/ч, фактическая 7,5 м3/ч, эл.двигатель N=7,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Замена насоса в 2011г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 65%. |  |
| 15 | Артезианская скважина №32д | Насос погружной ЭЦВ8-40-120,производительность установленная40 м3/ч, фактическая 25,7 м3/ч, эл.двигатель N=22 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2003г. Замена насоса в 2014г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 55%. |  |
| 16 | Артезианская скважина №32рэ | Насос погружной ЭЦВ10-65-110,производительность установленная65 м3/ч, фактическая 57,6 м3/ч, эл.двигатель N=22 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2004г. Замена насоса в 2014г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
| 17 | Артезианская скважина №33рэ | Насос погружной ЭЦВ8-16-100,производительность установленная 16 м3/ч, фактическая 19,7 м3/ч, эл.двигатель N=11 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2003г. Замена насоса в 2014г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 55%. |  |
| 18 | Артезианская скважина №35рэ | Насос погружной ЭЦВ8-65-110,производительность установленная65 м3/ч, фактическая 58,1 м3/ч, эл.двигатель N=32 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2003г. Замена насоса в 2014г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 55%. |  |
| 19 | Артезианская скважина №38р | Насос погружной ЭЦВ6-10-110,производительность установленная 10 м3/ч, фактическая 7,2 м3/ч, эл. двигательN=5,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2004г. Замена насоса в 2014г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
| 20 | Артезианская скважина №39рэ | Насос погружной ЭЦВ6-10-110,производительность установленная 10 м3/ч, фактическая 8,9 м3/ч, эл. двигательN=5,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2004г. Замена насоса в 2011г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
| 21 | Артезианская скважина №40рэ | Насос погружной ЭЦВ8-40-125,производительность установленная 40 м3/ч, фактическая 59,1 м3/ч, эл.двигатель N=22 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2004г. Замена насоса в 2012г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
| 22 | Артезианская скважина №41э | Насос погружной ЭЦВ8-25-100,производительность установленная 25 м3/ч, фактическая 21,5 м3/ч, эл.двигатель N=11 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2006г. Замена насоса в 2013г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 40%. |  |
| 23 | Артезианская скважина №42э | Насос погружной ЭЦВ8-40-120,производительность установленная 40 м3/ч, фактическая 40,5 м3/ч, эл.двигатель N=22 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2006г. Замена насоса в 2013г. Состояние неудовлетворительное. Физический износ 80%. Наблюдается вынос песка необходимо перебуривание |  |
| 24 | Артезианская скважина №43э | Насос погружной ЭЦВ8-25-100,производительность установленная 25 м3/ч, фактическая 11,1 м3/ч, эл.двигатель N=11 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2006г. Замена насоса в 2013г. Капитальный ремонт в 2014г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 40%. |  |
| 25 | Артезианская скважина №44э | Насос погружной ЭЦВ6-16-140,производительность установленная 16 м3/ч, фактическая 19,9 м3/ч, эл.двигатель N=11 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2006г. Замена насоса в 2011г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 40%. |  |
| 26 | Артезианская скважина №45э | Насос погружной ЭЦВ6-16-110,производительность установленная 16 м3/ч, фактическая 15,2 м3/ч, эл.двигатель N=7,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2006г. Замена насоса в 2011г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 40%. |  |
|  | ВЗС «Мыс Корчаги» Электротехническая часть | Для питания 26 арт. скважин имеются 3трансформаторные подстанции: ТП-126А,ТП-126Б, ТП-126В. Для резервного питанияарт. скважин имеется дизельная электроустановка. Счётчики расчётного учёта типа Меркурий-230 (активный) иСЭТ3р-02-11 (реактивный) находятся на вводных ячейках РУ-0,4 кВ ТП-126А, ТП-126Б и ТП-126В. |  |  |  |
|  | ТП-126А | Запитана по одной воздушной линии 6 кВот РУ-6 кВ ТП-126 (на ВОС-15000).ТП-126А состоит из односекционного РУ-6 кВ, оборудованного 2 ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки, одногомасляного трансформатора типа ТМмощностью 160 кВА и односекционногоРУ-0,4 кВ, оборудованного 2 панелямиЩО-70. |  | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
|  | ТП-126Б | Запитана по одной воздушной линии 6 кВот РУ-6 кВ ТП-126 (на ВОС-15000).ТП-126Б состоит из односекционного РУ-6 кВ, оборудованного 2 ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки, одного масляного трансформатора типа ТМ мощностью 160 кВА и односекционногоРУ-0,4 кВ, оборудованного 2 панелямиЩО-70. |  | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
|  | ТП-126В | Запитана по двум воздушным линиям 6 кВ:от РУ-6 кВ ТП-126А и от РУ-6 кВ ТП-126Б.ТП-126В состоит из двухсекционного РУ-6 кВ, оборудованного 7 ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки, двух масляных трансформаторов типа ТМ мощностью 400 кВА и двухсекционногоРУ-0,4 кВ с АВР, оборудованного 6панелями ЩО-70 |  | Пуск в эксплуатацию в 2003г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
|  | Дизельная электроустановка | Установлена на случай исчезновения напряжения на шинах РУ-0,4 кВ в ТП-126А,ТП-126Б, ТП-126В. Тип дизельного двигателя 6ДМ-21мощностью 670 кВт. Дизельная электроустановка неавтоматическая, включается в ручном режиме. |  | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
|  | ВЗС «Мыс Корчаги» Отопление и вентиляция | На всех скважинах и ТП предусмотрено электрическое отопление. |  |  |  |
|  | Артезианская скважина №1э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №2э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №3э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №10э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №11э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. |  | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №13э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №14э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 2 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №15э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №16рэ | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 2 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №18рэ | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №21э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №22э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №23э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №24э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №32д | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. ТЭН не заводского исполнения N=1,5кВт Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 2 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Необходимо модернизировать систему отопления в соответствии СНиП 41-01-2003 Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №32рэ | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. ТЭН не заводского исполнения N=1,5кВт Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 2 2 2 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Необходимо модернизировать систему отопления в соответствии СНиП 41-01-2003 Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №33р | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 2 2 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №35рэ | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 2 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №38рэ | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 4 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №39рэ | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 6 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №40рэ | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 2 2 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №41э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 4 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №42э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №43 э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №44э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | Артезианская скважина №45 э | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Конвектор N=2,0кВт. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через кровлю. | 1 1 | 2001г. Находится в исправном состоянии Износ 80% Находится в исправном состоянии Износ 50% Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  |
|  | ТП-126А | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Реконструкция электронагревателей не требуется. Система вентиляции не предусмотрена | 6 | Находится в исправном состоянии. |  |
|  | ТП-126Б | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Реконструкция электронагревателей не требуется. Система вентиляции не предусмотрена | 2 | Находится в исправном состоянии. |  |
|  | ТП-126В | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Реконструкция электронагревателей не требуется. Система вентиляции не предусмотрена | 2 | Находится в исправном состоянии. |  |
|  | Дизельная электроустановка | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0кВт. Реконструкция электронагревателей не требуется. Система вентиляции не предусмотрена | 2 | Находится в исправном состоянии. |  |
|  | ВЗС «Мыс Корчаги» Архитектурно- строительная часть | Павильоны над водозаборными скважинами представляют собой прямоугольное в плане сооружение. Средние размеры в плане составляют 3,6х2,5м. Средняя высота помещения составляет 2,22м. Конструкция павильона состоит из металлического каркаса, стены и покрытие выполнены из металлического оцинкованного железа с минераловатным утеплителем. Фундамент выполнен из железобетонной плиты, уложенной по щебёночному основанию. В помещении павильона находятся машинное отделение. Двери металлические утеплённые. При осмотре было обнаружено: 1 Следы коррозии по металлической опорной раме в основании сооружения; 2 Следы коррозии по наружной металлической облицовке. Переходные эстакады к павильонам надпойменными скважинами Доступ к пойменным павильонам осуществляется по переходным эстакадам. Переходная эстакада представляет собой металлическую площадку шириной 1,8м. По эстакаде имеется ограждение из металлических труб, высота ограждения составляет 1,2м. Общая длина переходных эстакад составляет 567,0м. Конструкция эстакады состоит из металлического проката с настилом из просечно-вытяжного листа. Опирается конструкция на пространственный каркас из металлических труб. Для обеспечения жесткости по стойкам каркаса устроены связи. Фундаментом эстакады являются железобетонные сваи с металлическими оголовками. Эстакада по береговой линии имеет переменную высоту 4-6м. Над пойменной поверхностью высота эстакады составляет 8м. Находятся павильоны на надземных металлических площадках, конструктивно являющихся аналогами переходных эстакад. Общая площадь металлических площадок составляет 820м2. При осмотре было обнаружено: 1 Следы коррозии по металлическим конструкциям эстакад. Трансформаторные подстанции Трансформаторные подстанции ТП-126А, ТП-126Б, ТП-126В представляют собой прямоугольное в плане сооружение. Средние размеры в плане составляют 3,8х2,5м. Средняя высота помещения составляет 2,3м. Конструкция сооружения состоит из металлического каркаса, стены и покрытие выполнены из металлического профилированного железа с минераловатным утеплителем. Фундамент выполнен из железобетонных свай с металлическими оголовками с устройством проветриваемого подполья. В помещении павильона находятся машинное отделение. Двери металлические утеплённые. При осмотре было обнаружено: 1 Следы коррозии по металлической переходной площадке, ограждению, оголовкам свай. |  | Сооружения находятся в рабочем состоянии. Требуются мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций. Павильоны скважин №№1э, 2э, 3э, 10э, 11э, 13э, 14э, 16рэ, 18э, 21э, 22э, 23э, 24э, 42э, 43э, 44э, 45э не соответствуют пункту 5.10. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Требуется замена павильонов. |  |
|  | ВОС-15000 Технологическая часть | Проектная производительность – 15 тыс.м3/сут. Предназначена для очистки подземных вод от избыточного содержания железа и марганца с доведением качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01, подачи воды потребителю и хранения регулирующего и противопожарного запаса |  | 1-я очередь ВОС-5000 - 2001г. 2-я очередь ВОС-10000 – 2003г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
|  |  | Резервуары чистой воды (надземные металлические емкости): РЧВ-1, РЧВ-4 с геометрическими размерами: диаметр – 10,42 м; высота –11,92 м диаметр; рабочий объем – 1000 м3; РЧВ-2, РЧВ-3 с геометрическими размерами: диаметр – 15м; высота – 11,92 м; рабочий объем – 2000 м3. Резервуары оборудованы подающим и отводящим патрубками, люками-лазами, дыхательными клапанами и системой подогрева воды. На отметке 3 м установлены датчики пожарного уровня | 4 | Пуск в эксплуатацию РЧВ-1, РЧВ-4 в 2001 г. Пуск в эксплуатацию РЧВ-2, РЧВ-3 в 2003 г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 60%. |  |
|  |  | Блок-задвижек – надземный бокс. Блок-задвижек предназначен для управления работой РЧВ | 3 | Пуск в эксплуатацию в 2003 г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
|  |  | Здание станции обезжелезивания. Основные технические характеристики: производительность – 15000 м3/сут; рабочее давление на фильтрах до 3,0 кгс/см2; давление на подаче в город – 5,8-10,0 кгс/см2; управление оборудованием ручное или со щита оператора; содержание железа на входе – до 10 мг/дм3, на выходе – до 0,3 мг/ дм3. Станция имеет следующее технологическое оборудование: | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 58%. |  |
|  |  | Насосы исходной воды (НИВ1-1, НИВ1, НИВ2) предназначены для подачи воды из промежуточной емкости на эжекторы баков-аэраторов №№1, 2, 3. Марка ROP 200-150-600, Q=320м3/ч, Н=50 м, N=90 кВт, n=950 об/мин. | 3 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 60%. |  |
|  |  | Бак-аэратор (БА1, БА2, БА3) – цилиндрическая емкость диаметром 2 м, высотой 2,74 м и объемом 5,3 м3. Предназначен для смешения воды с воздухом, окисления двуокиси железа и выделения газов. | 3 | Пуск в эксплуатацию в 2001 – 2003гг. Состояние удовлетворительное. Физический износ 54%. |  |
|  |  | Насосы исходной воды (НИВ3, НИВ4) – предназначены для подачи воды с БА1 в РЧВ через напорные фильтры (ФНС1 –ФНС10). Марка К150-125-250, Q=200м3/ч, Н=30 м, N=18,5кВт, n=1450 об/мин. | 2 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 80%. |  |
|  |  | Насос исходной воды (НИВ5) – предназначены для подачи воды с БА1 в РЧВ через напорные фильтры (ФНС1 –ФНС10). Марка К80-50-200, Q=50м3/ч,Н=20 м, N=11кВт, n=1450 об/мин. | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 40%. |  |
|  |  | Насосы исходной воды (НИВ6 – НИВ9) – предназначены для подачи воды с БА2 и БА3 в РЧВ через напорные фильтры (ФНС11 – ФНС30). Марка К150-125-315, Q=200м3/ч, Н=32м, N=30кВт, n=1450 об/мин. | 4 | Пуск в эксплуатацию в 2003г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 75%. |  |
|  |  | Фильтры напорные (ФНС1 – ФНС10 – первая очередь, ФНС11 – ФНС30 – вторая очередь) – цилиндрические емкости со сферическим днищем. Диаметром 2 м и высотой 2 м. Оборудованы дренажно-распределительной системой с щелевыми колпачками. Предусмотрены 2 люка: нижний для осмотра и замены щелевых колпачков; верхний для загрузки фильтра. Фильтры загружены кварцевым песком фракцией 0,7 – 1,2 мм, высота загрузки 1,4 м. | 30 | ФНС1 – ФНС10 – первая очередь пуск в эксплуатацию в 2001г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 62%. ФНС11 – ФНС30 – вторая очередь пуск в эксплуатацию в 2003г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 48%. |  |
|  |  | Насосы сетевые (НС1 – НС12) – предназначены для подачи воды из РЧВ потребителю. Марка ЦНС180-128, Q=180 м3/ч, Н=128 м, N=110 кВт, n=1450 об/мин. | 12 | НС1 – НС5 пуск в эксплуатацию 2001 г. пуск в эксплуатацию в 2001г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 62%. НС6 – НС12 пуск в эксплуатацию 2003 г. пуск в эксплуатацию в 2001г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 68%. |  |
|  |  | Насосы промывной воды (НПВ1, НПВ2) – предназначены для промывки фильтров первой очереди. Марка К150-125-250, Q=200 м3/ч, Н=30 м, N=18,5 кВт, n=1450 об/мин. | 2 | Пуск в эксплуатацию в 2001г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 30%. |  |
|  |  | Насосы промывной воды (НПВ3, НПВ4) – предназначены для промывки фильтров второй очереди. Марка К-290/30, Q=290 м3/ч, Н=30 м, N=30 кВт, n=1450 об/мин. | 2 | Пуск в эксплуатацию в 2007г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 25%. |  |
|  |  | Дренажные насосы (ДН1, ДН2) – для откачки дренажных вод из приямков. Марка КМ 80-50-200, Q=50м3/ч, Н=50 м, N=15 кВт, n=1450 об/мин. | 2 | 2001 г. – первая очередь (1шт) 2003 г. – вторая очередь (1шт) Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
|  |  | Установка для обеззараживания воды (вторая очередь) БАКТ-500, производительность 1000 м3/час, рабочее давление 8 кгс/см2, потери напора не более 0,5 кгс/см2. | 2 | Пуск в эксплуатацию в 2003 г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
|  |  | Установка дозирования перманганата калия в исходную воду. Состоит: - Бак приготовления раствора (БППК) V=0,6 м3; - Расходный бак (БРПК) V=1 м3; - Насос циркуляционный (НР7) марки К50-32-125С, Q=12 м3/ч, Н=20 м, N=4,6 кВт, n=1450 об/мин; - Насосы дозаторы (НД7, НД8) марки НД10/100 К14, Q=0,1 м3/ч, Н=100 м, N=0,95 кВт, n=1450 об/мин. | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2003 г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 60%. Не эксплуатируется, законсервирована |  |
|  |  | Установка коррекционной обработки промывной воды («Струя») предназначена для очистки промывных вод и подачи в голову сооружений. Состоит: - Бак приготовления раствора (БПП) V=2,0 м3; - Бак хранения раствора (БРП) V=1,8 м3; - Насос циркуляционный (НР5) марки К20/30-У2, Q=20 м3/ч, Н=30м, N=4 кВт, n=1450 об/мин; - Насосы дозаторы (НД5, НД6) марки НД10/100 К14, Q=0,01 м3/ч, Н=1000 м, N=0,95 кВт, n=1450 об/мин; - Компрессоры (К1, К2, К3) марки 5А-160М-4УЗ, Q=6,2 м3/мин, Н=15 м, N=18,6кВт,n=1450 об/мин; - Насосы циркуляционные (НР9, НР10) марки 2СМ 80-50-200/2, Q=68 м3/час,Н=50 м, N=18,5 кВт, n=2940 об/мин; - Насосы перекачки осадка (НПО1, НПО2) марки ПР 12,5/12,5 СП, Q=25м3, Н=12,5 м, N=2,2 кВт, n=1450 об/мин; - Бак отстойник тонкослойный (БОТ1, БОТ2) V=7 м3; - Бак сбора осадка V=8,32 м3; - Резервуар промывных вод (РПВ1, РПВ2)V=100 м3 | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2003 г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 60%. Не эксплуатируется, законсервирована |  |
|  |  | Автоматическая станция управления сетевыми насосами НС7 – НС12 предназначена для автоматического регулирования давления воды в напорном трубопроводе ВОС-15000 путем частотного регулирования производительности основного насоса, а так же путем каскадного подключения резервных насосов. |  | Пуск в эксплуатацию в 2007 г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
|  |  | Иловые площадки. Представляют собой искусственный пруд размерами 45х135 м, разделенный на три равные части, который служит для слива в него промывных и дренажных вод. |  | Пуск в эксплуатацию в 2001 г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
|  | ВОС-15000 Электротехничес кая часть | Питание площадки водопроводных очистных сооружений (ВОС-15000) осуществляется по двум кабельновоздушным линиям от РУ-6 кВ подстанции «Дизельная». Граница раздела баланса мощностей - вводы 0,4 кВ трансформаторов в ТП-126. Счётчики расчётного учёта типа Меркурий-230 (активный) и СЭТ3р-02-11 (реактивный) находятся на вводных ячейках РУ-0,4 кВ ТП-126. |  |  |  |
|  | ТП-126 | Для распределения электроэнергии и питания потребителей на напряжении 0,4 кВ на площадке имеется ТП-126. ТП-126 состоит из РУ-6 кВ, оборудованного - ячейками типа КСО-292, с масляными выключателями, четырьмя силовыми трансформаторами ТМ мощностью 630 кВА и двумя РУ-0,4 кВ с АВР, оборудованных 10 панелями ЩО-70. От РУ-0,4 кВ №1 запитаны: - потребители 1 очереди здания водоочистки: - сетевые насосы (5х110 кВт); - насосы исходной воды (3х90 кВт + 2х18,5 кВт + 11 кВт); - насосы промывной воды (2х30 кВт); - дренажный насос (4,6 кВт); - установка для обеззараживания воды бактерицидными лучами БАКТ-75 (0,36 кВт); - установка дозирования полифосфата натрия (2х7 кВт + 0,95 кВт); - проходная; - котельная; - гараж; - наружное освещение. От РУ-0,4 кВ №2 запитаны: - потребители 2 очереди здания водоочистки: - сетевые насосы (7х110 кВт); - насосы исходной воды (4х30 кВт); - насос промывной воды (30 кВт); - дренажный насос (4,6 кВт); - установка для обеззараживания воды бактерицидными лучами БАКТ-500 (4,2кВт); установка коррекционной обработки промывной воды (4 кВт + 2х0,95 кВт + 3х18,6 кВт + 2х18,5 кВт +2х2,2 кВт) - не работает |  |  |  |
|  | Дизельная электроустановка | На случай исчезновения напряжения на шинах РУ-0,4 кВ в ТП-126 на площадке установлена дизельная электроустановка с типом дизельного двигателя 6 ДМ-21 мощностью 670 кВт. Дизельная электроустановка неавтоматическая, включается в ручном режиме. |  |  |  |
|  | Наружное освещение, видеонаблюдени, охранные мероприятия | Наружное освещение площадки ВОС- 15000 выполнено прожекторами на мачте, а также светильниками УСС-70, установленными на опорах по периметру площадки. По периметру площадки установлены камеры видеонаблюдения, которые также реагируют на движение, т. е. являются датчиками охранной сигнализации. В проходной установлен видеорегистратор на который выводятся изображения с камер видеонаблюдения. |  | Пуск в эксплуатацию в 2001г. В 2013г произведена замена светильников Состояние удовлетворительное. Физический износ 30%. |  |
|  | ВОС-15000 Отопление вентиляция | Теплоснабжение площадки ВОС 15000 осуществляется от внутриплощадочной газовой котельной№32. В котельной установлены: - котел КСВА-2,0 0ед=1,72Гкал/ч; - насос сетевой К=0,03кВт (Q= 160м3/ч); - насос подпиточный ВК2/26 К=46кВт (Q=7,2 м3/ч). Теплоноситель: - зима Т1-Т2=95-70оС; - лето Т1-Т2=50-40оС; Давление: - зимний Р1-Р2=4,0-3,4кгс/м3; - летний Р1-Р2=3,2-2,8кгс/м3. Тепловая сеть проложена наземно на опорах. | 4 2 4 | Находится в исправном состоянии. |  |
|  | Котельная №32 | Система отопления двухтрубная с верхней разводкой, в качестве отопительных приборов используются регистры из гладких труб. Отключающая арматура отсутствует на стояках, на подводках к отопительному прибору стоит регулирующая арматура. Система вентиляции Здание оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением. Приток осуществляется центробежным вентилятором с электродвигателем К=2,2кВт. Вытяжная вентиляция осуществляется через дефлектор. |  | Система отопления, вентиляция находится в исправном состоянии. Предлагаем привести отопление |  |
|  | Очистная станция II-я очередь (бытовые и подсобные помещения компрессорная, реагентное хоз-во | Узел управления Присоединение систем отопления и теплоснабжения по зависимой схеме. Тепловая сеть проходит по зданию до узла управления без изоляции. Узел управления не соответствует СП 41-101-95. Для подогрева воды на технологические нужды установлен кожухотрубный водяной подогреватель. Система отопления Система отопления в производственных помещениях - с верхней разводкой, в бытовых и подсобных помещениях - с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов используются в производственных помещениях - регистры из гладких труб, в бытовых, подсобных помещения - радиаторы чугунные секционные. Отключающая арматура на стояках отсутствует, на подводках к отопительным приборам стоить регулирующая арматура. Система вентиляции Система вентиляции в помещениях II-ой очереди предусмотрена с естественным побуждением при помощи дефлекторов (6шт). В подсобных, в бытовых помещениях в компрессорной и в реагентном хозяйстве предусмотрена механическая вентиляция. В качестве приточных установок используются центробежные вентиляторы: ВЦ4-75-2,5-1 с электродвигателем К=0,75кВт; - ВЦ4-75-4-1 с электродвигателем N=1,1 кВт. Для подогрева приточного воздуха используются водяные калориферы. Узел обвязки водяных калориферов не соответствует СНиП 41-01-2003. Вытяжка осуществляется центробежным вентилятором с электродвигателем N=1,1 кВт. |  | Система отопления, системы вентиляции, узел управления находится в рабочем состоянии. Предлагаем привести узел управления к соответствию с СП41-101-95, систему отопления модернизировать, вентиляцию и узел обвязки калорифера привести к соответствию со СНиП 41-01-2003 |  |
|  | Очистная станция I-я очередь (бытовые, подсобные помещения лаборатория, электролизная) | Узел управления Присоединение систем отопления и теплоснабжения по зависимой схеме. Тепловая сеть проходит по зданию до узла управления без изоляции. Узел управления не соответствует СП 41-101-95. Для подогрева воды на технологические нужды установлен кожухотрубный водяной подогреватель. Система отопления Система отопления с верхней разводкой, в качестве отопительных приборов используются регистры из гладких труб. Отключающая арматура на стояках отсутствует, на подводках к отопительным приборам стоит регулирующая арматура. Система вентиляции Система вентиляции в помещениях I-ой очереди предусмотрена с естественным побуждением при помощи дефлекторов. В лаборатории местные отсосы от шкафов находятся в хорошем состоянии. Вытяжные центробежные вентиляторы местных отсосов в удовлетворительном состоянии. Приток отсутствует. В помещении электролизной предусмотрена приточно-вытяжная механическая вентиляция. Приток осуществляется центробежным вентилятором ВЦ4-75-2,5-1 с электродвигателем N=0,55 кВт, с резервным вентилятором, с подогревом воздуха водяным калорифером. Узел обвязки водяного калорифера не соответствует СНиП 41-01-2003. Вытяжка из электролизной с резервным вентилятором, осуществляется центробежным вентилятором с электродвигателем N=0,37kВт Вытяжной вентилятор с резервным вентилятором установлен на улице. |  | Узел управления не соответствует СП 41-101-95. Система отопления, системы вентиляции, узел управления находится в рабочем состоянии. Предлагаем привести узел управления к соответствию с СП 41-101-95, систему отопления модернизировать, вентиляцию и узел обвязки калорифера привести к соответствию с СНиП 41-01-2003. |  |
|  | Гараж | Узел управления Присоединение системы отопления к тепловой сети по зависимой схеме. Узел управления не соответствует СП 41-101-95. Находится в удовлетворительном состоянии. Рекомендуется узел управления выполнить в соответствии СП 41-101-95. Система отопления Система отопления с верхней разводкой, в качестве отопительных приборов используют регистры из гладких труб. Отключающая арматура отсутствует. Система отопления в удовлетворительном состоянии. Рекомендуется реконструкция системы отопления. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция, приток через клапан в стенах и вытяжка с помощью дефлекторов через кровлю. Система отопления в удовлетворительном состоянии. Рекомендуется реконструкция системы вентиляции. |  | Система отопления, системы вентиляции, узел управления находится в рабочем состоянии. Предлагаем привести узел управления к соответствию с СП 41-101-95, систему отопления модернизировать, вентиляцию и узел обвязки калорифера привести к соответствию со СНиП 41-01-2003 |  |
|  | ТП-126 | Система отопления ПЭТ-4 №1,0кВт. Реконструкция электронагревателей не требуется. Система вентиляции не предусмотрена | 6 | Находится в исправном состоянии |  |
|  | Дизельная электроустановка | Система отопления Дизельная электроустановка ПЭТ-4 №1,0кВт. Реконструкция электронагревателей не требуется. Система вентиляции не предусмотрена | 2 | Находится в исправном состоянии |  |
|  | ВОС-15000 Архитектурно-строительная часть |  |  |  |  |
|  | Здание проходной | Здание проходной прямоугольное в плане с размерами 3,20х6,20м, высотой 2,58м. выполнено в комплектно-блочном исполнении. Несущий каркас выполнен из металлических конструкций. Наружные стены утеплены минераловатными плитами, облицованы из металлического оцинкованного профлиста. Покрытие выполнено из оцинкованного металлического листа. Кровля мягкая, утепленная. Фундаментом под здание служат железобетонные плиты, уложенные на подготовку из щебня. Полы внутри помещения покрыты линолеумом. Ступени входа выполнены из досок. При осмотре обнаружено следующее: - Следы коррозии по металлической опорной раме в основании здания; - Износ покрытия из линолеума по полам. |  | Сооружения находятся в рабочем состоянии. Требуются мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций |  |
|  | Резервуары чистой воды | Резервуар РЧВ1, РЧВ4 представляет собой металлическую ёмкость диаметром 10,42м, высотой 11,92м. Резервуары РЧВ2, РЧВ3 имеют диаметр 15м, высоту 11,92м. Фундаменты выполнены из железобетонных свай. Стены и кровля резервуара утеплены минераловатными плитами, облицованы металлическимпрофлистом. Обслуживание технологического оборудования осуществляется с помощью металлических люков-лазов и лестниц шахтного типа. При осмотре обнаружено следующее: 1 Следы коррозии по металлическим лестницам. 2 Основание РЧВ 4 не соответствует требованиям правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров ПБ 03-605-03 (п. 5.3.2., п.5.5.1.0 в части отклонения от горизонтальной плоскости днища резервуара |  | 1 Сооружения находятся в рабочем состоянии. Требуются мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций 2 Требуется производство работ по капитальному ремонту конструкций фундамента резервуара |  |
|  | 1-й Блок задвижек | Блок задвижек представляет собой прямоугольное в плане сооружение. Размеры в плане составляют 3,0х6,0м. Высота помещения составляет 2,7м. Конструкция сооружения состоит из металлического каркаса, стены и покрытие выполнены из металлического оцинкованного железа с минераловатным утеплителем. Фундамент выполнен из железобетонной плиты, уложенной по щебёночному основанию. Двери металлические утеплённые. При осмотре было обнаружено: 1 Следы коррозии по металлическим конструкциям каркаса. |  | Сооружения находятся в рабочем состоянии. Требуются мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций |  |
|  | 2-й Блок задвижек | Блок задвижек представляет собой прямоугольное в плане сооружение. Размеры в плане составляют 7,0х5,5м. Высота помещения составляет 3,5м. Конструкция сооружения состоит из металлического каркаса, стены и покрытие выполнены из металлического оцинкованного железа с минераловатным утеплителем. Фундамент выполнен из железобетонных плит, уложенных по щебёночному основанию. Двери металлические утеплённые. При осмотре было обнаружено: 1 Следы коррозии по металлическим конструкциям каркаса, частичное разрушение антикоррозийного наружного покрытия облицовки здания |  | Сооружения находятся в рабочем состоянии. Требуются мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций |  |
|  | Камера переключения задвижек | Камера переключения задвижек представляет собой прямоугольное в плане сооружение. Размеры в плане составляют 3,0х3,75м. Высота помещения составляет - м. Конструкция сооружения состоит из металлического каркаса, стены и покрытие выполнены из металлического оцинкованного железа с минераловатным утеплителем. Фундамент выполнен из железобетонной плиты, уложенной по щебёночному основанию. Двери металлические утеплённые. При осмотре было обнаружено: - Следы коррозии по металлическим конструкциям каркаса. |  | Сооружения находятся в рабочем состоянии. Требуются мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций |  |
|  | Здание станции обезжелезивания | Станция обезжелезивания представляет собой прямоугольное в плане здание. Размеры в плане составляют 24,71х78,84м. Внутренняя высота помещений составляет 7,63 м. Надземная часть станции состоит из металлического каркаса, стены и покрытие выполнены из металлических утеплённых стеновых и кровельных панелей. Фундаменты железобетонные. Обслуживание оборудования осуществляется при помощи металлических площадок и лестниц. Полы бетонные, облицованы керамической плиткой. Оконные переплёты металлопластиковые. Двери металлические утеплённые. При осмотре обнаружено следующее: - Отслаивание керамической плитки по бетонным полам; - Следы воздействия коррозии по металлическим прогонам; - Следы замачивания и разрушения отделочного покрытия; - Следы коррозии по металлическим конструкциям покрытия. |  | Сооружения находятся в рабочем состоянии. Требуются мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций |  |
|  | ТП-126 | Здание подстанции прямоугольное в плане с размерами 13,25х10,75 м. высотой 5,2м. Здание выполнено в комплектно-блочном исполнении. Несущий каркас выполнен из металлических конструкций. Наружные стены и покрытие выполнены из металлического оцинкованного листа, утеплены минераловатными плитами, облицованы металлическим профилированным листом. Фундаменты свайные железобетонные с устройством проветриваемого подполья. При осмотре обнаружено следующее: 1 Следы коррозии по металлической площадке, ограждению оголовкам свай. |  | Сооружения находятся в рабочем состоянии. Требуются мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций |  |
|  | Здание котельной | Здание котельной прямоугольное в плане с размерами 12,45х10,6 м. высотой 5,2м. Здание выполнено в комплектно-блочном исполнении. Несущий каркас выполнен из металлических конструкций. Наружные стены и покрытие выполнены из металлического оцинкованного листа, утеплены минераловатными плитами, облицованы металлическим профилированным листом. Кровля двускатная. Фундаменты свайные железобетонные с устройством проветриваемого подполья. При осмотре обнаружено следующее: 1 Следы коррозии по металлической площадкам, оголовкам свай. |  | Сооружения находятся в рабочем состоянии. Требуются мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций |  |
|  | Здание газо распределительного пункта | Здание газораспределительного пункта представляет собой прямоугольное в плане сооружение с размерами 4,5х3,0 м. высотой м. Здание выполнено в комплектноблочном исполнении. Несущий каркас выполнен из металлических конструкций. Наружные стены и покрытие выполнены из металлического оцинкованного листа, утеплены минераловатными плитами,облицованы металлическим профилированным листом. Доступ в помещение осуществляется по металлической лестнице и переходной площадке. Кровля двускатная. Фундамент выполнен из железобетонной плиты по основанию из щебня. При осмотре обнаружено следующее: 1 Следы коррозии по переходной металлической площадке. |  | Сооружения находятся в рабочем состоянии. Требуются мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций |  |
|  | Здание топливнонасосной станции | Здание станции представляет собой прямоугольное в плане здание. Размеры в плане составляют 3,25х3,25м. Внутренняя высота помещений составляет 2,6м. Здание выполнено в комплектно-блочном исполнении. Наружные стены и покрытие выполнены из металлического оцинкованного листа, утеплены минераловатными плитами, облицованы металлическим профилированным листом. Доступ в помещение осуществляется по металлической лестнице и переходной площадке. Кровля двускатная. Фундаменты свайные железобетонные. Двери металлические утеплённые. При осмотре обнаружено следующее: - Следы воздействия коррозии по металлической площадке, лестнице, ограждению. |  |  |  |
|  | Здание гаража и склада | Здание гаража и склада представляет собой прямоугольное в плане здание. Размеры в плане составляют 12,8х30,8м. Внутренняя высота помещений составляет 5,6м. Конструктивно здание состоит из металлического каркаса, стены и покрытие выполнены из металлических утеплённых стеновых и кровельных панелей. Фундаменты ленточные железобетонные. Обслуживание оборудования осуществляется при помощи металлических площадок и лестниц. Полы бетонные с цеметной стяжкой. Оконные переплёты металлопластиковые глухие. Двери металлические утеплённые. |  | Сооружения находятся в рабочем состоянии. Требуются мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций |  |
|  | Водозабор «Городской» Технологическая часть | Проектная производительность - 5000м3/сут, фактическая средняя производительность - 2300 м3/сут. Количество скважин 8: |  | 1998 - 2006 г. г. Износ 34% |  |
|  | Артезианская скважина №9эр | Насос погружной ЭЦВ8-40-120, производительность установленная 40 м3/ч, фактическая 12.8 м3/ч, эл. двигатель N=22 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2002г. Замена насоса в 2014г. Капитальный ремонт в 2014г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 50%. |  |
|  | Артезианская скважина №28рэ | Насос погружной ЭЦВ6-10-110, производительность установленная 10 м3/ч, фактическая 17,4 м3/ч, эл. двигатель N=5,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 1998г. Замена насоса в 2007г. Состояние неудовлетворительное. Физический износ 75%. |  |
|  | Артезианская скважина №28эр | Насос погружной ЭЦВ8-25-100, производительность установленная 25 м3/ч, фактическая 15,8 м3/ч, эл. двигатель N=11 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2002г. Замена насоса в 2007г. Состояние неудовлетворительное. Физический износ 75%. |  |
|  | Артезианская скважина №31рэ | Насос погружной ЭЦВ6-16-110, производительность установленная 16 м3/ч, фактическая 22,3 м3/ч, эл. двигатель N=7,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2000г. Замена насоса в 2013г. Состояние неудовлетворительное. Физический износ 75%. |  |
|  | Артезианская скважина №32рэ | Насос погружной ЭЦВ8-16-110, производительность установленная 16 м3/ч, фактическая 21,3 м3/ч, эл. двигатель N=7,5 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2000г. Замена насоса в 2008г. Состояние неудовлетворительное. Физический износ 75%. |  |
|  | Артезианская скважина №46рэ | Насос погружной ЭЦВ8-25-100, производительность установленная 25 м3/час,фактическая 25,2 м3/час эл. двигатель N=11 кВт | 1 | Пуск в эксплуатацию в 2006г. Замена насоса в 2015г. Капитальный ремонт в 2013г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 30%. |  |
|  | Артезианская скважина №47рэ | Насос погружной ЭЦВ6-25-100, производительность установленная 25 м3/ч, фактическая 23,3 эл. двигатель N=11 кВт |  | Пуск в эксплуатацию в 2006г. Замена насоса в 2014г. Капитальный ремонт в 2013г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 30%. |  |
|  | Артезианская скважина №48рэ | Насос погружной ЭЦВ6-16-110, производительность установленная 16м3/час, фактическая 24,1 м3/ч, эл. двигатель N=7,5 кВт |  | Пуск в эксплуатацию в 2006г. Замена насоса в 2014г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 70%. |  |
|  | Здание насосной станции 2-го | Технические характеристики: - Режим работы - круглогодичный; - Производительность - 5500м3/сут; - Рабочее давление подачи воды на ВОС- 5000 - 4кгс/см2; - Управление - ручное или со щита машиниста; - Содержание железа в исходной воде - до 40 мг/л. В насосной станции установлено следующее оборудование: | 1 | 1997г. Кап.ремонт в 2005 г. |  |
|  |  | Сетевые насосы КМ 100-65-200, 0=100м3/ч, Н=50 м, N=30 кВт, n=2900 об/мин | 2 | 1997 г. Кап.ремонт в 2014 г. |  |
|  |  | Сетевой насос 1Д 200-90а, Q=180м3/ч, Н=74 м, N=90 кВт, n=2940 об/мин | 1 | 1997 г. |  |
|  |  | Промежуточные емкости исходной воды (ПЕ). Металлические емкости V=54 м3 и V=75 м3 |  |  |  |
|  | Водозабор «Городской» Электротехничес кая часть | Для питания 8 скважин и НС 2 подъёма на площадке насосной станции 2 подъёма установлена однотрансформаторная ТП- 6/0,4 кВ с мощностью трансформатора 400 кВА, принадлежащая Электросетям. От РУ- 0,4 кВ данной ТП запитаны потребители 0,4 кВ насосной станции 2 подъёма (сетевые насосы 2х30 кВт + 90 кВт) и глубинные насосы на скважинах (8 шт.). На случай исчезновения напряжения на щите 0,4 кВ в насосной станции 2 подъёма на площадке установлена дизельная электроустановка мощностью 100 кВт. Дизельная электроустановка работает в автоматическом режиме. |  |  |  |
|  | Водозабор «Городской» Отопление вентиляция | Узел управления Присоединение систем отопления и теплоснабжения по зависимой схеме. Теплосчетчик на вводе в здание имеется. Система отопления Система отопления двухтрубная с нижней разводкой, в качестве отопительных приборов используются регистры из гладких труб. Отключающая арматура на стояках отсутствует, на подводках к отопительным приборам установлена регулирующая арматура. В бытовых помещениях часть отопительных приборов демонтирована. Система вентиляции Система вентиляции машинного зала предусмотрена с естественным побуждением через кровлю. Приток отсутствует. В лаборатории предусмотрена механическая вытяжная вентиляции. |  | Система отопления, находится в рабочем состоянии. Предлагаем установить узел управления в соответствию с СП 41-101-95, систему отопления привести к соответствию с СНиП 41-01-2003 |  |
|  | Артезианская скважина №9эр | Система отопления Артезианская скважина №9эр Отопление двухтрубное водяное с верхней разводкой, в качестве отопительного прибора используется регистры из гладких труб. Отключающей арматуры на вводе в здание нет. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через дефлектор. Реконструкция системы вентиляции не требуется |  | 2000г Система отопления, находится в рабочем состоянии. Предлагаем установить узел управления в соответствию с СП 41-101-95, систему отопления привести к соответствию с СНиП 41-01-2003 |  |
|  | Артезианская скважина №28рэ | Отопление двухтрубное водяное с верхней разводкой, в качестве отопительного прибора используется регистры из гладких труб. Отключающей арматуры на вводе в здание нет. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через дефлектор. Реконструкция системывентиляции не требуется. |  | 1998г. Система отопления, находится в рабочем состоянии. Предлагаем установить узел управления в соответствию с СП 41-101-95, систему отопления привести к соответствию с СНиП 41-01-2003 |  |
|  | Артезианская скважина №28эр | Отопление двухтрубное водяное с верхней разводкой, в качестве отопительного прибора используется регистры из гладких труб. Отключающей арматуры на вводе в здание нет. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через дефлектор. Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  | 2002г. Система отопления, находится в рабочем состоянии. Предлагаем установить узел управления в соответствию с СП 41-101-95, систему отопления привести к соответствию с СНиП 41-01-2003. |  |
|  | Артезианская скважина №31 рэ | Отопление двухтрубное водяное с верхней разводкой, в качестве отопительного прибора используется регистры из гладких труб. Отключающей арматуры на вводе в здание нет. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через дефлектор. Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  | 2000г. Система отопления, находится в рабочем состоянии. Предлагаем установить узел управления в соответствию с СП 41-101-95, систему отопления привести к соответствию с СНиП 41-01-2003 |  |
|  | Артезианская скважина №32рэ | Отопление двухтрубное водяное с верхней разводкой, в качестве отопительного прибора используется регистры из гладких труб. Отключающей арматуры на вводе в здание нет. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через дефлектор. Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  | 2000г. Система отопления, находится в рабочем состоянии. Предлагаем установить узел управления в соответствию с СП 41-101-95, систему отопления привести к соответствию с СНиП 41-01-2003 |  |
|  | Артезианская скважина №46рэ | Отопление двухтрубное водяное с верхней разводкой, в качестве отопительного прибора используется регистры из гладких труб. Отключающей арматуры на вводе в здание нет. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через дефлектор. Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  | 2006г. Система отопления, находится в рабочем состоянии. Предлагаем установить узел управления в соответствию с СП 41-101-95, систему отопления привести к соответствию с СНиП 41-01-2003 |  |
|  | Артезианская скважина №47рэ | Отопление двухтрубное водяное с верхней разводкой, в качестве отопительного прибора используется регистры из гладких труб. Отключающей арматуры на вводе в здание нет. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через дефлектор. Реконструкция системы вентиляции не требуется. я. |  | 2006г. Система отопления, находится в рабочем состоянии. Предлагаем установить узел управления в соответствию с СП 41-101-95, систему отопления привести к соответствию с СНиП 41-01-2003 |  |
|  | Артезианская скважина №48рэ | Отопление двухтрубное водяное с верхней разводкой, в качестве отопительного прибора используется регистры из гладких труб. Отключающей арматуры на вводе в здание нет. Система вентиляции Предусмотрена естественная вентиляция через дефлектор. Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  | 2006г. Система отопления, находится в рабочем состоянии. Предлагаем установить узел управления в соответствию с СП 41-101-95, систему отопления привести к соответствию с СНиП 41-01-2003 |  |
|  | Водозабор «Городской» Архитектурно строительная часть |  |  |  |  |
|  | Павильоны водозаборных скважин | Павильон представляет собой прямоугольное в плане сооружение. Средние размеры в плане составляют 3,6х2,5 м. Средняя высота помещения составляет 2,3 м. Конструкция павильона состоит из металлического каркаса, стены и покрытие выполнены из металлических листов с минераловатным утеплителем. Фундаменты выполнены из железобетонных плит. Кровля выполнена из металлическогопрофнастила. В помещении павильона находятся машинное отделение. Двери металлические. Сооружения находятся в рабочем состоянии. Конструкция павильона над скважиной №9эр выполнена из деревянного бруса. Стены и покрытие выполнены из металлического кровельного листа. Сооружение находится в ограниченно рабочем состоянии. При осмотре было обнаружено: - Трещины по бетонной отмостке; - Следы коррозии по металлической обшивке; - Перекос конструкций деревянного каркаса; Разрушение бетонной отмосткив следствие просадки грунта. |  | Сооружения находятся в рабочем состоянии. Павильоны скважин №№28эр, 31рэ не соответствуют пункту 5.10. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Требуется замена павильонов. |  |
|  | Станция второго подъема | Станция 2 подъёма представляет собой прямоугольное в плане здание. Размеры в плане составляют 10,6x18,1 м. Внутренняя высота помещений составляет 3 м. Стены станции выполнены из деревянного бруса, внутренние перегородки, полы, оконные и дверные переплеты деревянные. Фундаменты деревянные. Чердачное перекрытие деревянное, утеплённое. Кровля шиферная. При осмотре обнаружено следующее: - Перекос и щели между облицовочными рейками по фасаду здания; - Трещины и перекос по ступеням крыльца; - Следы замачивания и заплесневения по напольному покрытию из досок |  | Пуск в эксплуатацию в 1997 г. Состояние удовлетворительное. Физический износ 60%. |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | Здание подстанции прямоугольное в плане с размерами 4,5х2,7 м. высотой 2,3 м. Здание выполнено в комплектно-блочном исполнении. Несущий каркас выполнен из металлических конструкций. Наружные стены и покрытие выполнены из металлического оцинкованного листа, утеплены минераловатными плитами, облицованы металлическим листом. Фундаменты свайные железобетонные с устройством проветриваемого подполья. При осмотре обнаружено следующее: - Следы коррозии по металлической площадке, ограждению, оголовкам свай, наружной облицовке. Здание находится в рабочем состоянии |  | Здание находится в рабочем состоянии |  |
|  | ВОС-5000 Технологическая часть | Проектная производительность -5 тыс.мЗ/сут. Предназначена для очистки подземных вод от избыточного содержания железа и марганца с доведением качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01, подачи |  | 1998 г. Износ 56% |  |
|  |  | Резервуары чистой воды - надземные металлические емкости: с геометрическими размерами диаметр - 15 м; высота - 12 диаметр; рабочий объем - 2000 м3; Резервуары оборудованы подающим и отводящим патрубками, люками-лазами, дыхательными клапанами и системой подогрева воды. На отметке 700 м3 установлен датчик пожарного уровня. | 2 | Сооружения находятся в рабочем состоянии. Требуются мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций 2 Требуется производство работ по капитальному ремонту конструкций фундамента резервуара |  |
|  |  | Блок задвижек - надземный бокс с размерами Зх6 м. Предназначен для управления работой РЧВ | 1 | 1998г. |  |
|  |  | Бак-аэратор - цилиндрическая емкость диаметром 2 м, высотой, 2,65 м и объемом 5,3 м3. Предназначена для смешения воды с воздухом, окисления двуокиси железа и выделения газов. Бак оборудован уровнемерами с сигнализацией для контроля верхнего и нижнего уровня. | 1 | 1998г. |  |
|  |  | Насосы исходной воды К 290/30, Q=290 м3/ч, Н=30 м, N=37 кВт, n=1450 об/мин | 2 | 1998г. |  |
|  |  | Сетевые насосы 4Д315-71, Q=315 м3/ч, Н=71 м, N=110 кВт, n=2940 об/мин | 2 | 2003г. |  |
|  |  | Сетевой насос 1Д200-90б, Q=160 м3/ч, Н=62 м, N=55 кВт, n=2940 об/мин | 1 | 1998г. |  |
|  |  | Сетевой насос VILO NL100/250-90-2-12 | 1 | 1998 г. Кап.ремонт 2011 г. |  |
|  |  | Сетевой насос 1Д200-90, Q=200 м3/ч, Н=90 м, N=90 кВт, n=2940 об/мин | 1 | 1998г. |  |
|  |  | Насосы промывной воды К-150-125-200, Q=200 м3/ч, Н=20 м, N=18 кВт, n=1450 об/мин | 2 | 2010 |  |
|  |  | Дренажный насос ГНОМ 10-10, Q=10м3/ч, Н=10 м, N1,1кВт | 2 | 2011 |  |
|  |  | Установка для обеззараживания бактерицидными лучами УОВ ЛАПЭК-А-5, производительностью 80 м3/ч, рабочее давление не более 8кгс/см2, потери напора не более 3 кгс/см2. | 2 | 2006 г. |  |
|  |  | Установка коррекционной обработки воды - дозирования полифосфата натрия. Состоит: - Бак приготовления раствора V=0,8 м3; - Бак рабочего раствора V=0,8 м3; - Мешалка с электродвигателем N=7 кВт, n=1450 об/мин; - Насос дозатор НД 25/40К14А, Q=0,025 м3/ч, Н=400 м, N=0,25 кВт, n=1450 об/мин. | 1 |  |  |
|  |  | Иловые площадки |  |  |  |
|  | ВОС-5000 Электротехническая часть | Питание площадки водопроводных очистных сооружений (ВОС-5000) осуществляется по двум воздушным линиям: от РУ-6 кВ ГТЭС-3 и от РУ-6 кВ ТП №94. Граница раздела баланса мощностей - вводы 0,4 кВ трансформаторов в ТП-30. Счётчики расчётного учёта установлены на ВРУ-0,4 кВ в насосной станции ВОС-5000. |  | 1998г. |  |
|  | ТП-30 | Для питания потребителей на напряжении 0,4 кВ на площадке имеется ТП-30. ТП-30 состоит из РУ-6 кВ, оборудованного 7 ячейками типа КСО-392, с выключателями нагрузки типа ВНП, двух силовых трансформаторов ТМ мощностью 630 кВА и РУ-0,4 кВ с АВР, оборудованного 8 панелями Щ0-70. От РУ-0,4 кВ запитаны: - потребители насосной станции В0С-5000: - сетевые насосы (2x110 кВт + 3x 90 кВт); - насосы исходной воды (2x37 кВт); - насосы промывной воды (2x18 кВт); - дренажные насосы (2x1,1 кВт); - установка для обеззараживания воды бактерицидными лучами (3Х1,5=4,5 кВт); - установка полифосфата натрия (7 кВт + 2x0,25 кВт); - котельная №11; - газовая служба; - наружное освещение; - сторонний потребитель (новые коттеджи в мкр.Юбилейный). | 1 | 1998г. |  |
|  | Дизельная электроустановка | На случай исчезновения напряжения на вводном устройстве 0,4 кВ насосной станции В0С-5000 на площадке установлена дизельная электроустановка мощностью 200 кВт | 1 | Находится в исправном состоянии |  |
|  | Наружное освещение, видеонаблюдение, оxранные мероприятия | Наружное освещение площадки ВОС-5000 выполнено светильниками УСС-70, установленными на опораx и на кабельной эстакаде. По периметру площадки ВОС-5000 установлены камеры видеонаблюдения, которые также реагируют на движение, т. е. являются датчиками оxранной сигнализации. В проxодной установлен компьютер, куда выводятся изображения с камер видеонаблюдения. По периметру площадки натянута колючая проволока |  | Находится в исправном состоянии В 2014г произведена замена светильников ДРЛ на УСС-70 |  |
|  | ВОС-5000 Отопление вентиляция | Теплоснабжение площадки ВОС 5000 осуществляется от внутриплощадочной газовой котельной№ 11. В котельной установлены : - котел КСВа-2,0 Q6^1,72 Гкал/ч; - насос сетевой N=37,0кВт (Q= 290 м3/ч); - насос сетевой (летний) N=14,0 кВт (Q= 45 м3/ч); - насос подпиточный =4,6кВт (Q=7,0 м3/ч). На выходе из котельной установлены узлы учета тепловой энергии (теплосчетчик ПРЭМ в комплекте с тепловычислителем ВКТ-5 и электромагнитными преобразователями расхода подпиточной воды). Теплоноситель: - зима Т1-Т2=95-70 оС; - лето Т1-Т2=50-40 оС; Давление: - зима Р1-Р2=3,1-2,3 кгс/м3; - лето Р1-Р2=3,2-2,2 кгс/м3. Тепловая сеть проложена надземноноопорах. |  | Система отопления находится в рабочем состоянии. Предлагаем систему отопления привести к соответствию со СНиП 41-01-2003. |  |
|  | Котельная №11 | Система отопления двухтрубная с нижней разводкой, в качестве отопительных приборов используются регистры из гладких труб. Отключающая арматура отсутствует на стояках. Система вентиляции Здание оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением. Приток подается в верхнюю зону центробежным вентилятором с электродвигателем N=5,5кВтс водяным калорифером. Вытяжная естественная вентиляция осуществляется через дефлектор. Реконструкция системы вентиляции не требуется. |  | Система отопления, системы вентиляции, узел управления находится в рабочем состоянии. Предлагаем привести узел управления к соответствию с СП41-101-95, систему отопления модернизировать, систему вентиляции к соответствию со СНиП 41-01-2003. |  |
|  | Очистная станция (машинный зал, бытовые, подсобные помещения, лаборатория) | Узел управления Присоединение систем отопления и теплоснабжения по зависимой схеме. Теплосчетчик на вводе в здание имеется. Система отопления двухтрубная с нижней разводкой, в качестве отопительных приборов используются регистры из гладких труб. Отключающая арматура на стояках отсутствует, на подводках к отопительным приборам установлена регулирующая арматура. В бытовых помещениях часть отопительных приборов демонтирована. Система вентиляции Система вентиляции машинного зала предусмотрена с естественным побуждением через кровлю. Приток отсутствует. В лаборатории предусмотрена механическая вытяжная вентиляции |  | Находится в исправном состоянии |  |
|  | ТП-30 | Система отопления ТП-30 ПЭТ-4 N=1,0 кВт. Реконструкция электронагревателей не требуется. Система вентиляции не предусмотрена | 2 | Находится в исправном состоянии |  |
|  | Дизельная электроустановка | Система отопления ПЭТ-4 N=1,0 кВт. Реконструкция электронагревателей не требуется. Система вентиляции не предусмотрена | 2 | Находится в исправном состоянии |  |
|  | ВОС-5000 Архитектурностроительнаячасть |  |  |  |  |
|  | Здание газовой службы | Здание газовой службы представляет собой прямоугольное в плане здание переменной этажности. Размеры в плане составляют 21,6х6,7 м. Внутренняя высота помещений составляет 6,06 м, высота помещений третьего составляет 2,5 м. Фундамент здания железобетонный ленточный. Наружные стены выполнены из кирпича, оштукатурены и окрашены. Внутренние перегородки выполнены из кирпича. Межэтажное перекрытие и конструкция покрытия выполнены из железобетонных плит. Покрытие кровли выполнено из шифера. Полы бетонные, облицованные керамической плиткой. Оконные переплёты деревянные, проветриваемые. Двери деревянные, утеплённые. При осмотре обнаружено следующее: - Отслаивание керамической плитки по бетонным полам; - Следы воздействия коррозии по металлическим площадкам; - Следы протечек кровли по плитам покрытия; Разрушение отделочного покрытия по наружным стенам. |  | Находится в исправном состоянии |  |
|  | Здание блока инженерных сетей | Здание газовой службы представляет собой прямоугольное в плане здание переменной этажности. Размеры в плане составляют 26,1x14,7 м. Внутренняя высота помещений составляет 6,6м, высота помещений третьего составляет 3,1 м. Фундамент здания железобетонный ленточные. Наружные стены выполнены из кирпича, оштукатурены и окрашены. Внутренние перегородки выполнены из кирпича. Межэтажное перекрытие и конструкция покрытия выполнены из железобетонных плит. Покрытие кровли выполнено из шифера. Полы бетонные, облицованные керамической плиткой. Оконные переплёты деревянные, проветриваемые. Двери деревянные, утеплённые. При осмотре обнаружено следующее: - Отслаивание керамической плитки по бетонным полам; - Следы воздействия коррозии по металлическим площадкам; |  | Находится в исправном состоянии |  |
|  | Здание котельной | Оборудование котельной расположено в двух металлических контейнерах. Контейнеры прямоугольные в плане с размерами 14,22х4,44 м. и 9,18х3,3 м, внутренняя высота помещений составляет - м. Несущий каркас выполнен из металлических конструкций. Наружные стены и покрытие выполнены из металлического оцинкованного листа, утеплены минераловатными плитами, облицованы металлическим профилированным листом. Кровля двускатная. Фундаменты железобетонные с устройством проветриваемого подполья. При осмотре обнаружено следующее: - Следы коррозии по наружной облицовке. |  | Находится в исправном состоянии |  |
|  | Здание насоснотопливной станции | Здание станции прямоугольное в плане с размерами 3,22х3,22 м. высотой 2,58 м. Здание выполнено в комплектно-блочном исполнении. Несущий каркас выполнен из металлических конструкций. Наружные стены и покрытие выполнены из металлического оцинкованного листа, утеплены минераловатными плитами, облицованы металлическим листом. Фундаменты свайные металлические с устройством проветриваемого подполья. При осмотре обнаружено следующее: Следы коррозии по металлической площадке, ограждению, оголовкам свай. |  | Находится в исправном состоянии |  |
|  | Камера переключения задвижек | Камера переключения задвижек представляет собой прямоугольное в плане сооружение. Размеры в плане составляют 6,1х3,06 м. Высота помещения составляет 2,67 м. Конструкция сооружения состоит из металлического каркаса, стены и покрытие выполнены из металлического оцинкованного железа с минераловатным утеплителем. Фундамент выполнен из железобетонной плиты, уложенной по щебёночному основанию. Двери металлические утеплённые. При осмотре было обнаружено: - Следы коррозии по металлическим конструкциям каркаса; - Отсутствие окон. |  | Находится в исправном состоянии |  |
|  | Здание водораздачи | Здание водораздачи представляет собой прямоугольное в плане здание. Размеры в плане составляют 6,06х8,3 м. Внутренняя высота помещений составляет 3,1 м. Стены станции выполнены из деревянного бруса, внутренние перегородки, полы, оконные и дверные переплеты деревянные. Фундамент деревянный столбчатый. Чердачное перекрытие деревянное, утеплённое. Кровля двускатная шиферная. При осмотре обнаружено следующее: - Перекос и щели между облицовочными рейками по фасаду здания; - Следы замачивания и заплесневения по напольному покрытию из досок. - Двери и оконные переплёты имеют перекосы и неплотный притвор |  | Находится в исправном состоянии |  |
|  | Резервуары чистой воды | Резервуар представляет собой металлическую ёмкость диаметром 15 м, высотой 12 м. Фундаменты выполнены из железобетонных свай. Стенки и кровля резервуара утеплены минераловатными плитами, облицованы металлическим профлистом. Обслуживание технологического оборудования осуществляется с помощью металлических лестниц шахтного типа. При осмотре обнаружено следующее: Следы коррозии по металлическим лестницам и ограждению кровли |  | Находится в исправном состоянии |  |
|  | ТП -30 | Здание подстанции прямоугольное в плане с размерами 8,5х2,9 м. высотой 2,5 м. Здание выполнено в комплектно-блочном исполнении. Несущий каркас выполнен из металлических конструкций. Наружные стены и покрытие выполнены из металлического профлиста, утеплены минераловатными плитами, облицованы металлическим профлистом. Фундаменты выполнены из железобетонных блоков с устройством проветриваемого подполья. Вход в помещение подстанции осуществляется по металлическим лестнице и площадке. При осмотре обнаружено следующее: Следы коррозии по металлической площадке, ограждению. |  | Находится в исправном состоянии |  |

Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки ВОС-5000, ВОС-15000 на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды,  соответствующей  требованиям  действующих  нормативов  по санитарно-химическим   и   микробиологическим   показателям   на  выходе  с водопроводных  станций и в распределительной водопроводной сети на выходе с водопроводных станций

ВР-15000

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы) | Един.изм. мг/дм3 (град.) | Норматив (ПДК) | Фактическое качество отобранных проб за 2014 год | Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2014 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,92 | 0 |
| цветность | градусы | 20 | 6,8 | 0 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,23 | 0 |
| марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,086 | 0 |
| жесткость общая | °Ж | 7 | 2,2 | 0 |
| окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5 | 1,9 | 0 |
| аммоний ион | мг/дм3 | 1,5 | 0,12 | 0 |
| кремний | мг/дм3 | 10 | 6,9 | 0 |
| Микробиологические показатели: ТКБ | мл | отсутствие КОЕ в 100 мл | не обнаружено КОЕ в 100 мл | 0 |
| ОКБ | мл | отсутствие КОЕ в 100 мл | не обнаружено КОЕ в 100 мл | 0 |
| ОМЧ | мл | не более 50 КОЕ в 1 мл | не обнаружено КОЕ в 1 мл | 0 |

ВР-5000

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы) | Един.изм. мг/дм3 (град.) | Норматив (ПДК) | Фактическое качество отобранных проб за 2014 год | Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2014 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,29 | 0 |
| цветность | градусы | 20 | 3,0 | 0 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,12 | 0 |
| марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,62 | 100 |
| жесткость общая | °Ж | 7 | 2,1 | 0 |
| окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5 | 2,0 | 0 |
| аммоний ион | мг/дм3 | 1,5 | 0,18 | 0 |
| кремний | мг/дм3 | 10 | 3,9 | 0 |
| Микробиологические показатели: ТКБ | мл | отсутствие КОЕ в 100 мл | не обнаружено КОЕ в 100 мл | 0 |
| ОКБ | мл | отсутствие КОЕ в 100 мл | не обнаружено КОЕ в 100 мл | 0 |
| ОМЧ | мл | не более 50 КОЕ в 1 мл | не обнаружено КОЕ в 1 мл | 0 |

В распределительной водопроводной сети

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы) | Един.изм. мг/дм3 (град.) | Норматив (ПДК) | Фактическое качество отобранных проб за 2014 год | Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2014 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,29 | 0 |
| цветность | градусы | 20 | 6,8 | 0 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,21 | 0 |
| марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,048 | 9,5 |
| Микробиологические показатели: ТКБ | мл | отсутствие КОЕ в 100 мл | не обнаружено КОЕ в 100 мл | 0 |
| ОКБ | мл | отсутствие КОЕ в 100 мл | не обнаружено КОЕ в 100 мл | 0 |
| ОМЧ | мл | не более 50 КОЕ в 1 мл | не обнаружено КОЕ в 1 мл | 0 |

Данные по существующим сетям водоснабжения  сведены в таблицу  №2

| Водопроводные сети | Диаметр, мм | Протяженность | Материал | Год пуска в эксплуатацию, Физический износ, техническое состояние. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сети ВС котельных №35, №21, №5 ул.Маяковского, Броднева, Комсомольская | - 20 - 219 | - протяженность 25500 м. | - металл и пластик | - 01.10.1995; физический износ составляет 40%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул.Чапаева, Полярная, Обская, Республики,Щорса | - 25 - 219 | - протяженность 25500 м. | - Металл и пластик | - 01.02.1996; физический износ составляет 40%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС по ул.Чапаева | - 25 - 159 | - протяженность 1789 м. | - металл | - 01.09.1996 ; физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС котельных №13, №10, №7, УР-2, ул. Патрикеева, Трудовая, Мира, Свердлова | - 25 - 219 | - Протяженность-25 469,1 м. | - металл | - 01.09.1997; физический износ составляет 40%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС от котельной №7, ул.Республики | - 108 | - Протяженность-111 м. | - металл | - 01.12.1997; физический износ составляет 40%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС по ул.Б.Кнунянца | - 32 - 159 | - Протяженность-1250 м. | - металл | - 01.12.1997; физический износ составляет 40%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Водовод 1-го подъема | - 159-426 | - 411 пог.м. | - металл | - 01.12.2002 физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Водовод 2-го подъема (1-я нитка) | - 274-426 | - 538 пог.м. | - металл | - 01.12.2002 физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Водовод 2-го подъема (две нитки) | - 426 | - 13 368 пог.м. (диаметр трубы 426 мм - 2 трубы) | - металл | - 01.12.2002; физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Ответвление водовода к ДЭС-1 | - 325 | - 650 пог.м. | - металл | - 01.12.2002; физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети водоснабжения от УТ-1 сущ. до УТ-4 сущ. | - 159 | - 132,5 пог.м. ул. З.Космодемьянской Инженерные сети квартала № 45,46 (военкомат) | - металл | - 23.12.2005; физический износ составляет 25%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Водоснабжение жилых районов (Комбинат) | - 219 | - 1 917 пог.м ул.Б.Кнунянца, Чубынина | - металл | - 09.01.2007; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети водоснабжения в составе объекта "Жилой дом по ул. Свердлова" | - 108 | - 156,5 пог. м. ЯНАО г. Салехард ул. Свердлова | металл | - 15.01.2010; физический износ составляет 15%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Наружный водопровод от В-1 до УТ-8 | - 108 | - 449 пог.м. ЯНАО г.Салехард "Инженерное обеспечение многопрофильного колледжа на 1200 мест с общежитием на 600 мест в г. Салехард" | металл | - 20.07.2010; физический износ составляет 10%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Наружный водопровод от мкр."Солнечный"до КОС | - 76 | - 816,49 пог.м г.Салехард,Восточная часть города Канализационные очистные сооружения в г. Салехарде производительностью 7000куб.м/сут.в блочно-комплектном исполнение (2 очередь),в том числе ПИР" перечень перечень | металл | - 10.02.2011; физический износ составляет 50%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети водоснабжения | - 108 | - 64,4 пог.м Водоснабжение в составе объекта "Жилой дом по ул.Свердлова в квартале №15" | металл | - 01.06.2011; физический износ составляет 27%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Водовод от арт.скважины №32РЭ до существующего водовода | - 108 | - 40,0 пог.м Неотложные мероприятия м. Корчаги | металл | - 10.12.2012 физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное |
| - Водовод от арт.скважины №36Н до сборного коллектора | - 108 | - 140,0 пог.м Неотложные мероприятия м. Корчаги | металл | - 10.12.2012 физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное |
| - Наружные сети водопровода от скважины №32 до сборного коллектора | - 108 | - 130,0 пог.м Неотложные мероприятия м. Корчаги | металл | - 10.12.2012 физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное |
| - Наружные сети водопровода от скважины №33 до сборного коллектора | - 108 | - 88,0 пог.м Неотложные мероприятия м. Корчаги | металл | - 10.12.2012 физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное |
| - Наружные сети водопровода от скважины №34 до сборного коллектора | - 108 | - 121,0 пог.м Неотложные мероприятия м. Корчаги | металл | - 10.12.2012 физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное |
| - Наружные сети водопровода от скважины №35 до сборного коллектора | - 108 | - 152,0 пог.м Неотложные мероприятия м. Корчаги | металл | - 10.12.2012 физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное |
| - Наружные сети водоснабжения "Микрорайон по ул.Павлова" | - 110 | - 175,48 пог. м. ЯНАО г. Салехард Микрорайон по ул. Павлова | пластик | - 06.02.2013; физический износ составляет 0%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети водоснабжения (Гостиница на 211 мест) | - 159 | - Сооружение : Гостиница на 211 мест, г. Салехард, в т.ч. проектно-изыскательские работы, в т.ч. Сети водоснабжения, назначение: Городского коммунального хозяйства: водоснабжения, лит.IV, в т.ч. 1) труба сталь диаметром 159, протяженность-577,41м.п. адрес: ЯНАО г. Салехард, проспект Молодежи | металл | - 17.06.2013; физический износ составляет 12 %, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети водоснабжения (квартал "Ямальский" 1 этап) | - 108-159 | - протяженность 1489 м ул. З. Космодемьянской 69 | металл | - 17.01.2014; физический износ составляет 7%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети водоснабжения в квартале "Ямальский" | - 57-89 | - 180 м ЯНАО, г. Салехард Сети водоснабжения в составе объекта "Строительство многоквартирного жилого дома № 2 в квартале "Ямальский", г. Салехард (ул. З. Космодемьянской 63) | металл | - 05.02.2014; физический износ составляет 7%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети водоснабжения Администрации ЯНАО | - 159 | - 1949 м | металл | - 10.07.2014; физический износ составляет 15%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети водоснабжения в составе объекта "Жилой комплекс по ул. Республики в квартале № 25" | - 57-159 | - 349 м - ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики | металл | - 10.12.2014; физический износ составляет 15%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Водопровод в составе объекта "Инженерное обеспечение микрорайона индивидуальной застройки Юбилейный" | - 108 | - 1122 м - ЯНАО, г. Салехард, мкр. Юбилейный | металл | - 16.12.2014; физический износ составляет 35%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Внутриплощадочные сети ВС котельной №32 на территории ВОС-15000, мыс Корчаги | - 159 | - протяженность 290 м. | металл | - 31.12.2014 физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное |
| - Сети ВС 4УТ-14 (ул. Мира,16) - 3УТ-6.1 (ул. Мира,22) - 3УТ-3 (ул. Мира,26) | - 32 - 159 | - протяженность 232 м. | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 35%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС от камеры 2УТ-34.5 до ул.Павлова 11 | - 60 | - Протяженность-62 м. | пластик | - 31.12.2014; физический износ составляет 0%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС от котельной №34, ул.Республики | - 108 | - Протяженность-13 м. | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| Инж.обесп. квартала 26 сети ВС от магистрали к жилым домам, ул. Республики, Гаврюшина, Кирпичная |  |  |  |  |
| - Сети ВС пер.Спорта №1 ТК-15/1 - ул.Кирпичная 1 (ТК-15.3) | - 57-89 | - Протяженность-197,7 м. В составе "Инж. обеспеч. квартала №26 сети ВС от магистрали к жилым домам, ул.Республики, Гаврюшина, Кирпичная". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 10%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ТК-10 - ул.Республики 62 (ТУ-1) - ул.Республики 64 (ТУ-2) | - 76-108 | - Протяженность-176,2 м. В составе "Инж. обеспеч. квартала 26 сети ВС от магистрали к жилым домам ул.Республики, Гаврюшина, Кирпичная". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 35%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ТК-11 - ТК-13 - ул.Республики 60 | - 57-108 | - Протяженность-190,3 м. В составе "Инж. обеспеч. квартала 26 сети ВС от магистрали к жилым домам, ул.Республики, Гаврюшина, Кирпичная". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 1%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ТК-14 - ул.Гаврюшина 13 | - 76 | - Протяженность-55 м. В составе "Инж. обеспеч. квартала 26 сети ВС от магистрали к жилым домам, ул.Республики, Гаврюшина, Кирпичная". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 45%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ТК-14 - ул.Республики 58а | - 76 | - Протяженность-11 м. В составе "Инж. обеспеч. квартала 26 сети ВС от магистрали к жилым домам ул.Республики, Гаврюшина, Кирпичная". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 1%, техническое состояние удовлетворительное. |
| Сети водоснабжения котельной №11, ул. Подшибякина, 57 |  |  |  |  |
| - Сети ВС (Внутриплощадочные сети) котельной №11 | - 57-325 | - Протяженность-522,2 м. территория ВОС-5000. В составе "Сети ВС котельной №11, ул.Подшибякина, 57" | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.Деповская 1 (ВК-6) - 3ТК-5/2 (ул.Павлова) - ул.Патрикеева 13 (3ТК-5) - ул.Патрикеева | - 57-108 | - Протяженность-331,4 м. В составе "Сети ВС котельной №11, ул.Подшибякина, 57". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 35%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.Подшибякина 57 (ВОС-5000) - ТК-4 - ТК-4.3 - 2УТ-60.1 - ул.Трудовая 29 (1УТ-45) | - 219-325 | - Протяженность-831,2 м. В составе "Сети ВС котельной №11, ул.Подшибякина, 57". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 35%, техническое состояние удовлетворительное. |
| Сети водоснабжения котельной №13, ул.Патрикеева, 15а |  |  |  |  |
| - Сети ВС сельхозопытной станции | - 57-159 | - Протяженность-650 м. г.Салехард, район сельхозопытной станции. В составе "Сети ВС котельной №13, ул.Патрикеева, 15а". | металл | - 01.02.1995; физический износ составляет 35%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.Патрикеева 23 (3ТК-16) - ул.Набережная 102 (3ТК-18) - 3ТК-44 | - 108 | - Протяженность-405,6 м. В составе "Сети ВС котельной №13, ул.Патрикеева, 15а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 35%, техническое состояние удовлетворительное. |
| Сети водоснабжения котельной №16, ул.Игарская, 27а |  |  |  |  |
| - Сети ВС котельной №16 (1УТ-10.1) | - 108 | - Протяженность 332,1 м. В составе "Сети ВС котельной №16, ул.Игарская, 27а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 25%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС котельной №16 (1УТ-14) - мкр.3 Первомайский 25 - ул.Игарская 8 | - 57-108 | - Протяженность-93,7 м. В составе "Сети ВС котельной №16, ул.Игарская, 27а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 40%, техническое состояние удовлетворительное. |
| Сети водоснабжения котельной №21, ул.Броднева, 40а |  |  |  |  |
| - Сети ВС котельной №12 | - 25-159 | - Протяженность-2500 м. В составе "Сети ВС котельной №21, ул.Броднева, 40а". | металл | - 01.11.1993; физический износ составляет 25%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС (ВК-4) - ул.Губкина, 1А (3ТК-16.2) - ул.Губкина, 3А (4ТК-2.6) | - 108-159 | - Протяженность-375,7 м. г.Салехард, ул.Губкина 1А - 3А. В составе: "Сети ВС котельной №21, ул.Броднева, 40а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 25%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС 3ТК-19.2 - до второго ввода в здание ул. З.Космодемьянской 59 | - 89 | - Протяженность- 45 м. В составе "Сети ВС котельной №21, ул.Броднева, 40а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС Водопровод 3УТ-2 - ул.Броднева 28 (ВК-5) - ул.Броднева 28а до ЦТК | - 159-219 | - Протяженность-695,4 м. г.Салехард, квартал №55. В составе "Сети ВС котельной №21, ул.Броднева, 40а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС котельной №21 ул.Подшибякина 45а (1ТК-12.1) - ул.Подшибякина 43 (1ТК-12.2) до котельной №12 | - 57-108 | - Протяженность-222,4 м. В составе: "Сети ВС котельной №21, ул.Броднева, 40а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 25%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС от 3ТК-9.1 - ул.З.Космодемьянской, 57 | - 57 | - Протяженность- 7,6 м. В составе "Сети ВС котельной №21, ул.Броднева, 40а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 15%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.Броднева (ТК-3.1) - до ул.Броднева 51 - ул.Броднева 53 | - 89-108 | - Протяженность-28,2 м. В составе: "Сети ВС котельной №21, ул.Броднева, 40а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.Губкина 4 (5ТК-А) - ул.Губкина 4а (5ТК-3) - ул.Ямальская 17б | - 57-108 | - Протяженность-295,3 м. В составе "Сети ВС котельной №21, ул.Броднева, 40а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 35%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.Губкина 6 (4ТК-2.2) -КНС (4ТК-2.4)- ул.Губкина 3 (4ТК-2.5) - 4ТК-2.6 - ул.Губкина 3Б | - 57-108 | - Протяженность-341,1 м. г.Салехард, ул.Губкина 6 - 3Б. В составе "Сети ВС котельной №21, ул.Броднева, 40а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 25%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.З.Космодемьянской 44а (3ТК-20) - ул. З.Космодемьянской 39 | - 108 | - Протяженность-39,8 м. В составе "Сети ВС котельной №21, ул.Броднева, 40а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| Сети водоснабжения котельной №25, ул.Объездная, 28 |  |  |  |  |
| - Сети ВС (ул. Объездная 28А) - 1УТ-2 - 2УТ-3 | - 32-108 | - протяженность 273,7 м Котельная №25 | металл | - 31.12.2014 ; физический износ составляет 25%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС 1УТ-2 (ул. Объездная 28) - 1УТ-3 - 1УТ-4 - 1УТ-4 | - 108 | - протяженность 115,6 м Котельная №25 №89-89-01/600/2014-273 от 19.11.2014г. | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ТК-1 - 1УТ-7 - 1УТ-8 (ул. Объездная 28А) 1УТ-8,2 | - 25 - 76 | - протяженность 258,5 м Котельная №25 | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 10%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул. Объездная 28 (2УТ-3) - склад ГСМ (2УТ-4) - 2УТ-5 - 2УТ-5.1 | - 108 | - протяженность 697,7 м Котельная №25 | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| Сети водоснабжения котельной №30, ул.Ленина, 2 |  |  |  |  |
| - Сети ВС котельной №3 | - 32-159 | - Протяженность-3346 м. В составе "Сети ВС котельной №30, ул.Ленина, 2". | металл | - 01.05.1996; физический износ составляет 25%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС по ул.Пушкина | - 108 | - Протяженность-180 м. от ул.Пушкина до здания ЗВТ В составе "Сети ВС котельной №30, ул.Ленина 2". | металл | - 01.03.1997; физический износ составляет 10%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС по ул.Белинского | - 32-89 | - Протяженность-262 м. В составе "Сети ВС котельной №30, ул.Ленина, 2". | металл | - 01.12.1997; физический износ составляет 25%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС 3УТ-8 - 3УТ-8.2 - ул.Республики 47 | - 108 | - Протяженность-20,6 м. В составе "Сети ВС котельной №30, ул.Ленина, 2". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС от камеры ТК-1.Л до ул.Лесозаводская 6 | - 15-57 | - Протяженность-101,9 м. В составе "Сети ВС котельной №30, ул.Ленина, 2". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 10%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС от камеры ТК-2.Л до ул.Ленина 4 | - 25-57 | - Протяженность-215,6 м. В составе "Сети ВС котельной №30, ул.Ленина, 2". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 40%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.Свердлова (1УТ-1.1) - ул.Свердлова 42 | - 108 | - Протяженность-32 м. В составе "Сети ВС котельной №30, ул.Ленина, 2". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 35%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.Свердлова (ТК-5) - ул.Свердлова 48 - "Полярис" ТК-5.2 | - 159 | - Протяженность-104 м. В составе"Сети ВС котельной №30, ул.Ленина, 2". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.Свердлова 43 (1УТ-1) - 1УТ-2 - 1УТ-14 - ул.Свердлова 49 | - 57-108 | - Протяженность-244 м. В составе "Сети ВС котельной №30, ул.Ленина, 2". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| Сети водоснабжения котельной №33, ул. Деповская, 21 |  |  |  |  |
| - Сети ВС внутриплощадочные котельной №33 | - 57-108 | - Протяженность-584,6 м. В составе "Сети ВС котельной №33, ул.Деповская, 21". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 25%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ЦТК - ТК-1.1 - ТК-1, ВОС-5000 | - 57-325 | - Протяженность-660 м. В составе "Сети ВС котельной №33, ул.Деповская, 21". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное. |
| Сети водоснабжения котельной №36, ул. Совхозная, 8а |  |  |  |  |
| - Сети ВС ДЗиР | - 57-108 | - Протяженность-850 м. В составе "Сети ВС котельной №36, ул.Совхозная 8а". | металл | - 01.08.1994; физический износ составляет 40%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС 6УТ-1 - ул.Чубынина 25 | - 57-108 | - Протяженность-257,6 м. В составе "Сети ВС котельной №36, ул.Совхозная 8а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 15%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС 6УТ-2 - ул.Чубынина 37А | - 219 | - Протяженность-50,6 м. В составе "Сети ВС котельной №36, ул.Совхозная 8а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 25%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС 6УТ-3 - 3УТ-3 - (3УТ-4) | - 108-219 | - Протяженность-205,6 м. г.Салехард, ул.Чубынина. В составе "Сети ВС котельной №36, ул.Совхозная 8а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 15%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС 6УТ-3 - 6УТ-4 - 6УТ-5 ул.Ямальская 1 (6УТ-6) - ул.Титова 14 (6УТ-7) | - 219 | - Протяженность-380 м. В составе "Сети ВС котельная №36, ул.Совхозная 8а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 15%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ЦТК - ул. Чубынина 41 | - 32 | - Протяженность-175,5 м. В составе "Сети ВС котельной №36, ул.Совхозная 8а" | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 15%, техническое состояние удовлетворительное. |
| Сети водоснабжения котельной №5, ул. Комсомольская, 36а |  |  |  |  |
| - Сети ВС (школа №2) 1УТ-38 - ул. Республики (ВК-13) | - 108 | - Протяженность-38 м. В составе "Сети ВС котельной №5", ул.Комсомольская, 36а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 30%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.Комсомольская 42 (У-15) - 1УТ-13.1 - ВК-1/1 | - 32-76 | - Протяженность-163,8 м. В составе "Сети ВС котельной №5, ул.Комсомольская, 36а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 15%, техническое состояние удовлетворительное. |
| Сети водоснабжения котельной №8, ул. З. Космодемьянской, 23а |  |  |  |  |
| - Наружные сети ВС к зданию по ул.Мира, 17а | - 25-57 | - Протяженность-120 м. В составе "Сети ВС котельной №8, ул.З.Космодемьянской, 23а". | металл | - 01.06.2002; физический износ составляет 40%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС 1УТ-10 (ул.Ямальская 28а) 1УТ-26 (ул.З.Космодемьянскоя 28а) 1УТ-23 (ул.Подшибякина 44-44а | - 57-108 | - Протяженность-400,7 м. В составе "Сети ВС котельной №8, ул.З.Космодемьянской 23а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 10%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС 1УТ-2 (З.Космодемьянской 24) - 1УТ-4 (ул.Ямальская 30) - 1УТ-7 (ул.Ямальская 34) | - 57-108 | - Протяженность-425,1 м. В составе "Сети ВС котельнойя №8, ул.З.Космодемьянской, 23а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС 2УТ-4 (З.Космодемьянской 17) - 2УТ-7 (З.Космодемьянской 18) - 2УТ-15 - (ул.Республики 109) | - 57-108 | - Протяженность-927,9 м. В составе "Сети ВС котельной №8, ул.З.Космодемьянской, 23а". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 10%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС 4УТ-2 (З.Космодемьянской 25) 4УТ-7 (Ямальская 20) 4УТ-7 9 (Мира 19а) 4УТ -12 (Матросова 22) | - 57-108 | - Протяженность-741,1 м. В составе "Сети ВС котельной №8, ул.З.Космодемьянской, 23а". перечень | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| Сети водоснабжения узла регулирования №2 ул.Некрасова |  |  |  |  |
| - Сети ВС (ул.Республики 22) ТК-32 - ул.Республики 22 до У-24 ул.Мирюгина 6 | - 57-108 | - Протяженность-148,6 м. В составе "Сети ВС УР-2, ул.Некрасова". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 25%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС (ул.Республики 22) ТК-32.1 - до У-25 Мирюгина 6 через ул.Мирюгина 1;2;3;5. | - 108 | - Протяженность-60,4 м. В составе "Сети ВС УР-2, ул.Некрасова". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 25%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ТК-19 - ресторан "Охота" - (У-42.1) | - 76 | - Протяженность-76,6 м. г.Салехард, ул.Свердлова. В составе "Сети ВС УР-2, ул.Некрасова". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.Ленина 20 (ТК-26) - ТК-27 - ТК-30 - ул.Республики 19 (ТК-30) | - 57-108 | - Протяженность 288,7 м. В составе "Сети ВС УР-2, ул.Некрасова". перечень | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.Ленина 20 (ТК-27) - ул.Республики 16 (ТК-31) | - 108 | - Протяженность-137 м. В составе "Сети ВС УР-2, ул.Некрасова". №89-89-01/600/2014-289 от 19.11.2014г. (с) №89-89-01/600/2014-308 от 19.11.2014г. (х/в) недвижимость перечень | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 20%, техническое состояние удовлетворительное. |
| - Сети ВС ул.Республики ТК-31 - ул.Набережная 9а | - 57 | - Протяженность-179,8 м. В составе "Сети ВС УР-2, ул.Некрасова". | металл | - 31.12.2014; физический износ составляет 0%, техническое состояние удовлетворительное. |

Оценка технического состояния водопроводных сетей

Оценка технического состояния канализационных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и определяется по формуле:

где  - протяженность канализационных сетей, находящихся в эксплуатации,     =208,94 км

- протяженность канализационных ветхих сетей), находящихся в эксплуатации,  = 59,09

Кс =  (208,94-59,09)/208,94= 0,71719

Направления решения технологических проблем системы водоснабжения:

- Своевременное и качественное выполнение графиков планово- предупредительного ремонта основного и вспомогательного оборудования водопроводного хозяйства;

- Реконструкция и расширение водозабора «Мыс Корчаги»;

- Реконструкция и дополнительное строительство сборных водоводов на водозаборе;

- Реконструкция существующих и строительство новых сооружений на площадке очистной станции ВОС-15000;

- Реконструкция водозабора «Городской»;

- Строительство водоводов первого подъема до площадки В0С-5000;

- Техническое перевооружение существующих и строительство дополнительных сооружений на площадке очистной станции ВОС-5000;

- Перекладка существующих (по результатам гидравлического расчета) и строительство новых напорно-разводящих сетей города.

| № проекта по порядку | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Период реализации | Объем финансирования всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012-2020 гг. |
| 1 | Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 99.1 |
| 1.1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды |  |  |  | 0.0 |
| 1.2 | Диагностика и мониторинг состояния сетей водоснабжения |  |  | 2015-2020 | 5.8 |
| 1.3 | Проведение энергетических обследований (4 объекта и 150.07 км сетей водоснабжения) | км | 35.028 | 2017 | 3.3 |
| 1.4 | Проектирование и установка общедомовых узлов учета холодного водоснабжения с организацией системы сбора данных | шт. | 1021 | 2015-2016 | 90.0 |
| 2 | Проект 2. Развитие головных сооружений системы водоснабжения |  |  | 2014-2020 | 54.0 |
| 2.1 | Перевод ВОС-5000 в разряд ПНС (строительство ПНС производительностью 10000 м3/сут.) | м3/сут | 5000 | 2017-2020 | 4.0 |
| 2.2 | Строительство ВОС п. Пельвож в т.ч. и ПИР | м3/сут |  | 2017-2020 | 50.0 |
| 3 | Проект 3. Реконструкция и модернизация головных сооружений системы водоснабжения |  |  | 2012-2020 | 347.8 |
| 3.1 | Установка узла частотного регулирования сетевых насосов ВОС-5000 с заменой электрических приводов и электрической схемы управления задвижками сетевых насосов |  |  | 2013-2016 | 4.8 |
| 3.2 | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2013-2020 | 323.0 |
| 3.3 | Мониторинг подземных вод на действующих водозаборах |  |  | 2012-2020 | 20.0 |
| 4 | Проект 4. Строительство линейных сооружений системы водоснабжения | км | 40.094 | 2016-2020 | 854.8 |
| 4.1 | Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала в границах улиц Республики, Трудовая, Глазкова, Мичурина в т.ч. и ПИР | км | 1.15 | 2016-2020 | 23.0 |
| 4.2 | Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала по ул.Б. Кнунянца в т.ч. и ПИР | км | 0.2 | 2016-2020 | 4.0 |
| 4.3 | Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала в границах улиц Островского, Пионерская в т.ч. и ПИР | км | 0.2 | 2016-2020 | 4.0 |
| 4.4 | Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала по ул.Павлова в т.ч. и ПИР | км | 0.2 | 2016-2020 | 4.5 |
| 4.5 | Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала в границах улиц Губкина, Арктическая в т.ч. и ПИР | км | 3.8 | 2016-2020 | 76.0 |
| 4.6 | Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала в границах улиц Геологов, Чкалова в т.ч. и ПИР | км | 0.2 | 2016-2020 | 4.2 |
| 4.7 | Территория квартала «Ямальский» (восточная часть) в т.ч. и ПИР | км | 0.97 | 2016-2020 | 19.4 |
| 4.8 | Земельный участок по ул. Павлова (ул. Патрикеева) в т.ч. и ПИР | км | 0.21 | 2016-2020 | 3.4 |
| 4.9 | Строительство сетей водоснабжения земельного участока по ул. Геологов в т.ч. и ПИР | км | 0.1 | 2016-2020 | 0.8 |
| 4.10 | Строительство сетей водоснабжения до земельного участока по ул. Чкалова в т.ч. и ПИР | км | 0.1 | 2016-2020 | 0.8 |
| 4.11 | Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала по ул. Ангальский мыс в т.ч. и ПИР | км | 0.2 | 2016-2020 | 1.7 |
| 4.12 | Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала № 22 в границах улиц Чубынина-Ямальская- Титова- Мира в т.ч. и ПИР | км | 0.1 | 2016-2020 | 2.0 |
| 4.13 | Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала 32 в границах улиц Артеева-З.Космодемьянской- Мира в т.ч. и ПИР | км | 0.1 | 2016-2020 | 2.0 |
| 4.14 | Строительство сетей водоснабжения территории квартала 25 в гораницах улиц Чубынина- Мира- Матросова в т.ч. и ПИР | км | 1.46 | 2016-2020 | 29.2 |
| 4.15 | Строительство сетей водоснабжения земельного участока в юго-восточной части города (квартал 01:31:03) в т.ч. и ПИР | км | 0.9 | 2016-2020 | 18.0 |
| 4.16 | Строительство сетей водоснабжения территории квартала 33 в границах улиц Республики-Броднева- Артеева в т.ч. и ПИР | км | 0.15 | 2016-2020 | 3.0 |
| 4.17 | Строительство сетей водоснабжениядо земельного участка в границах улиц Гагарина-Восточная | км | 0.03 | 2016-2020 | 0.2 |
| 4.18 | Строительство сетей водоснабжения проекта планировки и проекта межевания территории квартала 33, г.Салехард в т.ч. и ПИР | км | 0.65 | 2016-2020 | 13.0 |
| 4.19 | Строительство сетей водоснабжения проекта планировки и проекта межевания территории квартала 18, г. Салехард в т.ч. и ПИР | км | 3.05 | 2016-2020 | 61.0 |
| 4.20 | Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала 01:32:03 г. Салехард в т.ч. и ПИР | км | 4.92 | 2016-2020 | 98.4 |
| 4.21 | Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала 01:32:02 г. Салехард в т.ч. и ПИР | км | 4.22 | 2016-2020 | 84.4 |
| 4.22 | Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала 01:49:20, г. Салехард в т.ч. и ПИР | км | 1.32 | 2016-2020 | 26.4 |
| 4.23 | Строительство сетей водоснабжения «Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача» г. Салехард в т.ч. и ПИР | км | 6.26 | 2016-2020 | 125.2 |
| 4.24 | Строительство сетей водоснабженияпланировочного квартала 01:28:02 в микрорайоне Солнечный в т.ч. и ПИР | км | 1.1 | 2016-2020 | 22.0 |
| 4.25 | Строительство сетей водоснабжения квартала "Ямальский" в т.ч. и ПИР | км | 0.75 | 2016-2020 | 15.0 |
| 4.26 | Строительство сетей водоснабженияк детскому саду в мкрн. Б.Кнунянца в т.ч. и ПИР | км | 0.26 | 2016-2020 | 5.2 |
| 4.27 | Строительство сетей водоснабженияк детскому саду в квартале №49 в т.ч. ПИР | км | 0.1 | 2016-2020 | 2.0 |
| 4.28 | Строительство сетей водоснабженияк детскому саду №13 в мкрн. Б.Кнунянца в т.ч. ПИР | км | 0.084 | 2016-2020 | 0.7 |
| 4.29 | ПИР и строительство кольцевого водопровода с установкой пожарных гидрантов в районах ул. Почтовая №3 - проспект. "Молодежный" УТ-1. пластик, Ду 160, L=440м | км | 0.44 | 2016-2020 | 13.5 |
| 4.30 | ПИР и строительство кольцевого водопровода от камеры 2ТК-22 котельной №35 через ул. Чупрова до камеры ТК-45по ул. Свердлова УР-2 пластик, Ду 160 мм, L=1300м | км | 1.3 | 2016-2020 | 38.9 |
| 4.31 | ПИР и строительство кольцевого водопровода от камеры 7УТ-1 котельной №28 по ул. Чапаева до камеры 6УТ-10.7 котельной №22 пластик, Ду 110 мм, L=700м | км | 0.7 | 2016-2020 | 20.6 |
| 4.32 | ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод ул.Геологов,11 - ул.Полярная (котельная №14) -ул.Чкалова», пластик, Ду 159, L= 149 м | км | 0.15 | 2016-2020 | 11.0 |
| 4.33 | ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод ул. Гагарина,13 а - ул. Кнунянца», пластик, Ду 108, L= 200 м | км | 0.2 | 2016-2020 | 6.3 |
| 4.34 | ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод мкрн. Б. Кнунянца - ул. Б. Кнунянца», пластик, Ду 160, L=100м | км | 0.1 | 2016-2020 | 3.3 |
| 4.35 | ПИР и реализация проекта кольцевого водопровода от ул. Королева 6ТК55 до Магистрального водовода по ул. Б. Кнунянца" пластик, Ду 160, L=220м | км | 0.22 | 2016-2020 | 6.9 |
| 4.36 | ПИР и реализация проекта "Строительство кольцевого водопровода с установкой пожарных гидрантов в районах ул. Чупрова – Николаева – Гоголя - Б. Кнунянца. пластик, Ду 160, L=1100м" | км | 1.1 | 2016-2020 | 33.9 |
| 4.37 | ПИР и реализация проекта закольцовка водопровода в непроходных каналах Ду 100 мм L=605 м (12 ж/б камер для подключения и 12 переходов под дорогами), надземно на опорах Ду 100 мм L=300 м, в квартале Северный. | км | 0.9 | 2016-2020 | 25.9 |
| 4.38 | Строительство сетей водоснабжения по улице Красный Октябрь, Кольцова, Белинског, Сенькина в т.ч. и ПИР | км | 2 | 2016-2020 | 40.0 |
| 4.39 | Строительство сетей водоснабжения к детскому саду, школе и многоквартирному дому по улице Объездная (район ПС "Центральная") в т.ч. и ПИР | км | 0.2 | 2016-2020 | 5.0 |
| 5 | Проект 5. Реконструкция и модернизация линейных сооружений системы водоснабжения | км | 34.395 | 2016-2020 | 398.2 |
| 5.1 | Реконструкция сетей водоснабжения от ул Шевченко (2УТ-6) до ул. Кооперативной (3УТ-13) | км | 0.27 | 2016-2020 | 6.8 |
| 5.2 | Реконструкция сетей водоснабжения от гостиницы "Полярная округ" (2УТ-4а) до ул. Шевченко, 6а (2УТ-6), в т.ч. ПИР | км | 0.164 | 2016-2020 | 6.6 |
| 5.3 | Реконструкция сетей водоснабжения от ул. Трудовая, 23 (1УТ-42) до ул. Глазкова, 12 (1УТ-42/1) в т. ч. ПИР | км | 0.212 | 2016-2020 | 5.4 |
| 5.4 | Реконструкция сетей водоснабжения от ул. Пушкина УР№3 до ул. Ленина (2УТ-1), в т. ч. ПИР | км | 0.207 | 2016-2020 | 12.3 |
| 5.5 | Реконструкция сетей водоснабжения от ул. Чупрова (2ТК-2) до пер. Маяковского, 2 (6ТК-5), в т. ч. ПИР | км | 0.282 | 2016-2020 | 11.0 |
| 5.6 | Реконструкция сетей водоснабжения котельной №22,№14,№28,№6,ЦТП (от ул. Чкалова – м-н «Заполярье» (3УТ-19 до 3УТ-2)) | км | 0.82 | 2016-2020 | 2.3 |
| 5.7 | Восстановление антикоррозийного, теплогидроизоляционного покрытия трубопроводов (по факту обследований) | км | 0.54 | 2016-2020 | 8.0 |
| 5.8 | Реконструкция существующих участков водопроводной сети с целью снижения уровня износа | км | 30 | 2016-2020 | 213.4 |
| 5.9 | Реконструкция сетей водоснабжения - ул. Комсомольская, 20 ( 2УТ-32) - 2УТ-40 - 2УТ-48.1 - ул. Республики, 78 - ул. З.Космодемьянской, 5а (от ул. Комсомольская, 20 (2УТ-40 до 2УТ-32)) в т. ч. ПИР | км | 0.4 | 2016-2020 | 7.0 |
| 5.10 | Техничкское перевооружение сети водоснабжения МПБК "Окружная больница" от (4УТ-20,1 - 4УТ-1 - 4УТ-6) от ( 4УТ-20.1 -4УТ-16 - 4УТ-17.3)" пластик Ду 225мм | км | 0.7 | 2016-2020 | 40.5 |
| 5.11 | Техничкское перевооружение кольцевого водопровода от камеры 1УТ-45 котельной №10 через ул. Павлова Республики до камеры 3УТ-12.4 котельной №5 пластик, Ду 300 мм, L=2010м | км | 0.2 | 2016-2020 | 61.9 |
| 5.12 | Техничкское перевооружение кольцевого водопровода мост "Факел" от камеры ВК-10 до ВК-11 пластик, Ду 2 Ø 225 мм, L=300м | км | 0.3 | 2016-2020 | 10.5 |
| 5.13 | Техничкское перевооружение кольцевого водопровода от камеры ТК-17 котельной №34 до 5УТ-1 УР-3 пластик, Ø 160 мм, L=300м | км | 0.3 | 2016-2020 | 12.5 |
| 6 | Разработка схем водооснабжения с электронной моделью системы. | шт. | 1 | 2016-2020 | 0.5 |